Załącznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓLOWA Specyfikacja techniczna

wykonania I ODBIORU ROBÓT

montażu technologii i automatyki w węŹle cieplnym

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

DZ.U. z dn. 16 września 2004

(DZ.U.  04.202.2072)

Adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

W WARSZAWIE ul. Chocimska 5

SPIS TREŚCI	1

1. część ogólna	4

1.1. Nazwa zamówienia	4

1.2. Przedmiot i zakres robót ( grupy, klasy, kategorie)	4

1.2.1. Przedmiot robót	4

1.2.2. Zakres robót	4

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	4

1.3.1. Prace tymczasowe	4

1.4. Teren budowy	4

1.4.1. Organizacja robót	5

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich	5

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi	6

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy	6

1.4.5. Zaplecze budowy	7

1.4.6. Organizacja ruchu	7

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni	7

1.5. Określenia podstawowe	7

2. wymagania dotyczące włAściwości wyrobów budowlanych	8

2.1. Kontrola jakości	8

2.1.1. Jakość dostaw	8

2.1.2. Transport	8

2.1.3. Kontrola dostaw	8

2.1.4. Składowanie	8

2.1.5. Urządzenia, przewody, armatura	9

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	9

3.1. Wymagania ogólne	9

3.2. Sprzęt zmechanizowany	9

4. Wymagania dotyczące środków transportu	10

4.1. Wymagania ogólne	10

4.2. Środki transportu	10

5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	10

5.1. Jakość świadczeń	10

5.2. Prace przygotowawcze pomieszczenia węzła	10

5.3. Montaż rur i urządzeń technologicznych	10

5.4. Montaż urządzeń automatyki	11

5.5. Montaż rur i urzadzen technologicznych 	11

6. kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych	12

6.1. Odbiory międzyoperacyjne	12

6.2. Odbiory częściowe	13

6.3. Próby montażowe i pomiary sprawdzające	13

6.4. Dokumentacja powykonawcza	13

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	13

7.1. Przedmiar robót	13

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót	14

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów	14

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów	14

8. Odbiór robót budowlanych	14

8.1. Odbiór końcowy	14

8.2. Przekazanie do eksploatacji	15

8.3. Rękojmia i gwarancje	15

8.4. Odbiór ostateczny	16

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	16

10. dokumenty odniesienia	16

10.1. Skład dokumentacji przetargowej	16

10.2. Normy i przepisy	16

# część ogólna

## Nazwa zamówienia

Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania instalacji technologicznej i montażu urządzeń automatyki w węźle cieplnym w budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie , ul. Chocimskiej 5

## Przedmiot i zakres robót ( grupy, klasy, kategorie)

### Przedmiot robót

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji technologicznej i automatyki w węźle cieplnym.

### Zakres robót

- W zakres robót wchodzą:

-     roboty demontażowe starego węzła cieplnego

- roboty przygotowawcze pomieszczenia węzła: tynkarskie, malarskie, przystosowanie posadzki, oczyszczenie studzienki schładzającej, wykonanie wentylacji nawiewnej,

- montaż makiety podłączeniowej,

- montaż przewodów technologicznych,

- montaż zaworów odcinających,

- montaż urządzeń automatyki,

- montaż wymienników ciepła c.o. i c.c.w.,

- montaż rozdzielaczy instalacji c.o.,

- montaż rozdzielaczy i pomp c.o. i cyrkulacji c.w.,

- montaż odmulaczy i filtrów,

- montaż zaworów odwadniających i odpowietrzających,

- montaż naczynia wzbiorczego,

- montaż liczników ciepła,

- montaż wodomierzy, termometrów i manometrów.

1.2.3.	Grupy, klasy, kategorie robót

45232140-5 	lokalne węzły grzewcze

45331100-7	instalowanie centralnego ogrzewania

45262520-2	roboty murarskie

45410000-4	tynkowanie

45442100-8	roboty malarskie

45317000-2	Inne instalacje elektryczne

45321000-3	Izolacja cieplna

## Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

### Prace tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji technologii i urządzeń automatyki należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i wniosków o dopuszczenie,

    - Roboty tymczasowe

- Zapewnienie dostawy ciepłej wody na realizacji prac w węźle cieplnym

Teren budowy

### Organizacja robót

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji.

#### Harmonogram robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych Wykonawca powinien opracować:

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze;

Prace demontażowe i przygotowawcze - pomieszczenie węzła wykonać w pierwszym terminie

#### Wprowadzenie na budowę

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych należy sprawdzić, czy pomieszczenie, którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowane oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania pomieszczenia:

- Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokołu.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji.

#### Koordynacja robót

- Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

- Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych.

#### Dziennik budowy

  - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

  - Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953).

### Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

- Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności;

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

### Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

#### Ochrona środowiska

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

- W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

  - miejsca na pakamerę magazyn, składowisko złomu  gruzu będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

  - będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

    - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

    - możliwością powstania pożaru.

- Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

#### Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne.

- Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

#### Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

  - Przy wykonywaniu robót spawalniczych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

  - Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

  - Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

  - Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

  - Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń technologii i automatyki mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  - Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót spawalniczych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi( książeczka spawalnicza)

### Zaplecze budowy

- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

- Wykonawca robót technologicznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów;

- zasilanie miejsca budowy w energią elektryczną;

- oświetlenie  miejsc pracy;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robót;

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w miejscu budowy przez cały okres realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

### Organizacja ruchu

- nie dotyczy

### Zabezpieczenie chodników i jezdni

- nie dotyczy

## Określenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane.

# wymagania dotyczące włAściwości wyrobów budowlanych

## Kontrola jakości

- Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia, gwarancje, atesty

- Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.

- W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:

- posiadające certyfikaty , atesty , zgodne z normami

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności).

### Jakość dostaw

- Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.

- Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach technicznych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane.

### Transport

- Urządzenia zawory, armatura powinny być dostarczone od Producenta w stanie nienaruszonym

- W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń  automatyki należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:

- nie narażać urządzeń na nagłe szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia;

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć;

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

### Kontrola dostaw

- Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma::

- śladów uszkodzeń zewnętrznych;

- powłoki malarskie nie są uszkodzone;

- urządzenia są kompletne;

- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone.

### Składowanie

- Dostawa materiałów przeznaczonych do robót technologicznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu.

### Urządzenia, przewody, armatura

W węźle należy zastosować następujące urządzenia technologiczne i automatykę w węźle zgodnie z rozwiązaniami projektowymi:

- wymiennik ciepła na c.o.

- wymiennik ciepła na c.c.w.

- pompy obiegowe c.o.

- pompy cyrkulacyjne c.w.

- naczynie wzbiorcze zamknięte

- odmulacze magnetyczne IOW z wkładem magnet.

- przewody wody sieciowej rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80?H74219

Rury powinny posiadać  atest producenta i świadectwo odbioru OBJWM ZETOM.

- przewody  wody instalacyjnej do rozdzielaczy c.o – rury stalowe ze szwem wg PN-80?H-74244 z usuniętym wypływem szwu i świadectwem odbioru ZETOM

- stosować kolana „ hamburskie”

- przewody ciepłej wody użytkowej z rur  polipropylenowych typ 3 PN-16.

- armatura :

po stronie sieciowej – zawory odcinające, kołnierzowe, kulowe PN 1,6 Mpa,  2000C

po stronie instalacyjnej – zawory kulowe PN – 0,6 Mpa,   temp. do 1000C

- rury izolować zgodnie z PN-2000?B-02421 otulinami poliuretanowymi

- zawór różnicowy ciśnieniowy i przepływowy

- zawór regulacyjny c.o. , siłownik, c.w. siłownik

- regulator elektroniczny pogodowy

- liczniki ciepła wg dostawy SPEC

- filtry siatkowe z wkładem magnetycznym – siatka 200 oczek/m2 FS-1

- termometry P/ 0÷200/1/100

- termometry P/ 0÷100/1/100

- manometry Mp/160R ( 0 ÷16)1N

- manometry Mp/160R ( 0 ÷6)1N

2.1.6.	Roboty naprawcze i wykończeniowe pomieszczenia węzła

- cement portlandzki z dodatkiem CEM II 32,5 workowany do tynkowania

- żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

- piasek do zapraw budowlanych

- gres

- farba podkładowa

- farba nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych

- drzwi zewnętrzne metalowe EI 60

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

## Wymagania ogólne

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;

- obsługiwane przez wyznaczone osoby.

## Sprzęt zmechanizowany

Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, urządzeń i sprzętu zmechanizowanego:

- żuraw samochodowy do 4t

- spawarka gazowa

- zgrzewarka elektryczna

# Wymagania dotyczące środków transportu

## Wymagania ogólne

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

  - Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

## Środki transportu

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu:

- samochód dostawczy do 0,9t

- samochód skrzyniowy do 5 t

# wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

## Jakość świadczeń

- Jakość wykonania usług musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów służą do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

- Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2.

#### Wentylacja

- Wentylacja pomieszczeń węzła musi zapewniać odpowiednie warunki, wymagane dla zastosowanych w niej aparatów i urządzeń.

## Prace przygotowawcze pomieszczenia węzła  DO SPRAWDZENIA

### W celu zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń technologicznych węzła cieplnego należy wykonać prace, których zakres i kolejność określone zostały w kosztorysie nakładczym RB Węzeł Cieplny.

  - Roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu

  - Roboty wewnątrz Węzła Cieplnego obejmujące m.inn.:

-   wykonanie posadzek

-   montaż drzwi stalowych pełnych EI 60 pomalowanie posadzki farbą

-   wykonanie studzienek oraz wentylacji odbicie tynków wewnętrznych

-   roboty tynkarskie i malarskie

3.   Roboty izolacyjne obejmujące m.inn.:

-   roboty ziemne malowanie tynków

-   wykonanie poziomej blokady hydrofobowej

-   roboty izolacyjne

-   ocieplenie izolowanych murów

-   uzupełnienie obróbek blacharskich

-   roboty nawierzchniowe, opaska, prace porządkowe

## Montaż rur i urządzeń technologicznych

- montaż makiety przyłączeniowej wraz z urządzeniami i zaworami

- zawory odcinające kulowe kołnierzowe

- termometry – P/ 0-200/1/100

- manometry M/1602/0-16/1N

- zawór różnicy ciśnień i przepływu

- wodomiar ultradźwiękowy lub wirnikowy

- filtry FS-1

- wspawanie mufek do czujek wg specyfikacji i rysunków

- montaż wymienników na konstrukcji wsporczej

- wspawanie rur przyłączanych stalowych do wymienników po stronie wody sieciowej

- montaż zaworów regulacyjnych na przewodach

- wspawanie mufek do czujek i termometrów

- montaż rozdzielaczy i pomp obiegowych c.o. i c.c.w.

- montaż rozdzielaczy instalacji c.o. na wspornikach

- montaż przewodów stalowych od wymiennika do rozdzielaczy c.o.

- wspawanie mufek do czujek i termometrów

- montaż odmulacza na instalacji c.o.

- montaż naczynia wzbiorczego

wg rysunku rzutu pomieszczenia

## Montaż urządzeń automatyki

- montaż zaworów regulacyjnych na c.o. i c.c.w.

- montaż czujek w mufkach

- montaż regulatora elektronicznego pogodowego na ścianie węzła

- montaż integratorów na ścianie węzła w miejscu dostępnym

- montaż liczników ciepła

- montaż czujek na ścianie północnej budynku

- montaż  czujki na „legionellę’

## Montaż rur i urządzeń technologicznych

Rurociągi w węźle ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie węzła na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku, gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia węzła.

Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze węzła należy mocować także urządzenia węzła, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy bezdlawnicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów, na których są zamontowane.

Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacja, odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń elastycznych elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłużeń termicznych, elastyczne amortyzatory drgań itp.).

Rurociąg powrotny węzła ciepłowniczego powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad podłogą. Odległość miedzy przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie powinna być mniejsza niż 60 cm. Odległość tych przewodów od ścian nie powinna być mniejsza niż 50 cm.

Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami przez spawanie.

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012.

Elementy rurowe węzłów prefabrykowanych (kompaktowych) łączące poszczególne urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do instalacji ogrzewczej powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych przewodowych, w których metoda spawania umieszczono wszelkie niezbędne odgałęzienia, króćce i kołnierze przyłączane, króćce pomiarowe itp.

W obiegach wody cieplej elementy wykonywane w takiej technologii powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali odpornej na korozje. Jeżeli obiegi wody cieplej wykonywane są przy użyciu ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, należy dążyć do stosowania możliwie najmniejszej ilości połączeń gwintowanych.

Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać, co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotowa norma PN-M-69775.

Pompy wirowe fundamentowe powinny być mocowane do fundamentów przy użyciu amortyzatorów drgań przystosowanych do typu i wielkości pompy.

Pompy powinny być montowane miedzy armatura odcinająca, a w przypadku równoległego łączenia pomp, na przewodzie tocznym miedzy pompa i armatura odcinająca należy montować zawór zwrotny.   Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, aby os silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować Sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompa.   Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy użyciu elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie (przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcja montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem).

Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp.

# kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Przy robotach montażowych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót.

## Odbiory międzyoperacyjne

- Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych robót.

- Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale pracowników, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz przedstawiciele Inwestora

- Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.

- Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.

- Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności:

- makieta przyłącza

- ustawienie  urządzeń: pompy, wymienników, rozdzielaczy

## Odbiory częściowe

  - Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru.

  - Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót.

  - Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

## Próby montażowe i pomiary sprawdzające

    - Po zakończeniu montażu instalacji, w węźle a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby montażowe ,obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.

## Dokumentacja powykonawcza

- Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami;

- specyfikacje techniczne;

- komplet protokołów prób montażowych;

- protokoły rozruchu technologicznego;

- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych;

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami;

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

## Przedmiar robót

- Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

- Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót.

- Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg.

- Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i czynności:

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną;

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania;

- kontrolę stanu i jakości materiałów;

- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;

- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m;

- wykonywanie czynności pomocniczych;

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;

- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

- utrzymanie porządku w miejscu pracy;

- przygotowanie i likwidację stanowiska pracy;

- przejście na następne stanowisko pracy;

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę;

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

- Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one:

  - ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót;

  - Nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie;

  - materiały pomocnicze.

## Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót.

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

## Zasady określania ilości robót i materiałów

- Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

- Obmiar obejmuje:

- mb  i średnice montowanych rur

- ilość, rodzaj zamontowanych urządzeń

czujek, termometrów, manometrów, pomp, rozdzielaczy itp w szt.

- m2 wykonanych robót budowlanych

## Czas przeprowadzania obmiarów

- Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany po zakończeniu prac montażowych

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót;

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem.

# Odbiór robót budowlanych

## Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i wartości.

- Przed odbiorem węzła Zamawiający dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, w węźle wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.

- Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego przy udziale przedstawicieli dostawcy ciepła tj. SPEC S.A.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”);

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonać prób i odbioru instalacji w węźle

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób

- Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

## Przekazanie do eksploatacji

  - Węzeł  może być przejęty do eksploatacji po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym z udziałem SPEC, po  stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

  - Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

## Rękojmia i gwarancje

      - Wykonawca zapewni  właściwe funkcjonowanie urządzeń, które dostarczył i zainstalował. W związku z tym Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni na swój koszt niezbędną ilość wymaganych przeglądów warunkujacych utrzymanie gwarancji producentów urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w Węźle Cieplnym. Ze swej strony Zamawiający w okresie objętym gwarancją w Węźle Cieplnym prowadzić będzie jedynie bieżącą konserwację.

      - Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.

      - W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców.

      - W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powstałej awarii.

      - Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

      - Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót

## Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

# Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

# dokumenty odniesienia

## Skład dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące dokumenty:

- przedmiary robót;

- niniejsza ogólna specyfikacja techniczna;

- opisy techniczne,

- komplet rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

## Normy i przepisy

  - Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

  - Węzeł należy wykonać wg Warunków technicznych wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych COBRTI – INSTAL oraz norm zawartych w wytycznych

  - Rozporządzenie i  przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.