Załącznik Nr 1B do siwz

WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Aktualna międzystropowa wysokość przebudowywanych i remontowanych pomieszczeń wynosi 3m.

Wymagana wysokość  pomieszczeń w świetle:

- pracownia cytostatyków,  pokój przygotowawczy - min. 3,3m

- sala chorych, gabinet zabiegowy , pomieszczenie magazynowania i przygotowywania tabletek oraz przygotowywanie leków - min. 3m

- pozostałych  - min. 2,5 m.

Należy uzyskać odstępstwo  od zaniżonej wysokości pomieszczeń, które wymagają wysokości w świetle 3m i 3,3m.

W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych).

Materiały użyte na okładziny ścian i podłogi twarde, dodatkowo powinny być nienasiąkliwe, a w odniesieniu do podłóg – przeciwpoślizgowe.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty.

Styki podłóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy zapewniający ich mycie i dezynfekcję.

Wszystkie instalacje należy obudować.

Dopuszczalny poziom hałasu – 35 dB (A)

Pomiędzy pomieszczeniem przygotowawczym  a pracownią cytostatyków oraz pomiędzy pracownią cytostatyków a pomieszczeniem odbioru należy zainstalować śluzy okienkowe. Wymiary śluz okienkowych - 60x60x60cm; dolna krawędź na wysokości 90cm od podłogi.

W ścianie pomiędzy pomieszczeniem przygotowawczym a pomieszczeniem odbioru należy zaprojektować od wys. 2m od podłogi naświetle.

Pomiędzy pomieszczeniem magazynowania i przygotowywania tabletek a pomieszczeniem dystrybucji  należy zainstalować okienko „wydawcze”.

Wymiary okienka - 90x60cm; dolna krawędź na wysokości 90cm od podłogi.

Wymagana minimalna szerokość drzwi:

- 80cm - do pomieszczeń porządkowych, i magazynów

- 110cm -  do sali chorych

- 90cm -  do pozostałych pomieszczeń

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych  powinny posiadać kratki transferowe.

Malowanie – farba akrylowa lub emulsyjna

Okładziny ścienne - zgodnie z wymaganiami podanymi w kartach wykończenia pomieszczeń.

Okładziny ścienne mogą być zastąpione specjalnymi farbami lub okładzinami bezspoinowymi.

W pracowni aseptycznej:

- okna nieotwierane, zlicowane ze ścianą od strony pracowni, zabezpieczone folią odbijającą i rozpraszającą promienie słoneczne;

- sufit gładki, szczelny, odporny na zmywanie i dezynfekcje,

- oświetlenie i kratki nawiewu zlicowane z płaszczyzną montażu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ:

wskaźniki podstawowe:

- 30l/pacjenta x dzień

- 90l/dobę /1 zatrudnionego.

projektowana ilość foteli do chemioterapii - 12

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić  55 ÷ 600C.

Zużycie ciepłej wody należy przyjąć jako 50% zużycia wody ogółem.

Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 700 C

i nie wyższej niż 800 C.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewniać  temperatury wskazane w kartach wykończenia pomieszczeń.

Instalacja grzejników powinna umożliwiać utrzymanie czystości wokół grzejnika.

Pracownia aseptyczna ogrzewana systemem klimatyzacji. W pozostałych pomieszczeniach centralnej pracowni leku cytotoksycznego oraz w zespole pomieszczeń związanych z przygotowywaniem i dystrybucją leków wymagane grzejniki higieniczne.

W pozostałych pomieszczeniach oddziału wymagane grzejniki posiadające atest do stosowania w obiekcie służby zdrowia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Wentylację grawitacyjną można zastąpić wentylacją mechaniczną.

Do wszystkich pomieszczeń z wentylacją nawiewną na nawiewie wymagane filtry G4+F7.

Nie dopuszcza się łączenia we wspólny układ wentylacji mechanicznej pomieszczeń o różnym poziomie wymagań sanitarnych.

Rodzaje wentylacji

- układ N/W obsługujący pomieszczenia cytostatyków realizowany centralą wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojąca dachową z atestem higienicznym; instalacja winna być zakończona anemostatami nawiewnymi z filtrami  EU 13 ( typu HEP

- układ N/W  obsługujący pomieszczenia oddziału dziennego realizowany centralą wentylacyjną nawiewno – wywiewną wiszącą z atestem higienicznym.

- wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Wentylacja wywiewna realizowana za pomocą wentylatorów kanałowych wpiętych do istniejących murowanych szachtów wentylacji grawitacyjnej (zinwentaryzować na etapie sporządzania projektu). Nawiew powietrza poprzez kratki transferowe w drzwiach.

- wentylacja grawitacyjna wywiewna z pomieszczeń magazynowych oraz pokojów lekarzy.

- Nawiew powietrza poprzez kratki transferowe w drzwiach.

- Instalacja wentylacji pomieszczeń ciągu technologicznego powinna zapewnić wymaganą  ilość wymian i kaskadę  pomiędzy pomieszczeniami

Szczególne wymagania dla wybranych pomieszczeń PRACOWNI LEKU CYTOTOKSYCZNEGO:

- należy zapewnić:

  - klasę czystości B w pracowni cytostatyków (boks jałowy)

  - klasę czystości C w pokoju przygotowawczym, śluzie brudnej, śluzie czystej

- powietrze wylotowe z lóż (komór z przepływem laminarnym do pracy z cytostatykami) powinno być wyprowadzone na zewnątrz poprzez podłączenie komory (połączenie „na luźno”) do zewnętrznej instalacji wyciągowej. Odciąg ten nie może negatywnie wpływać na pionowy przepływ powietrza w pozostałych częściach pracowni aseptycznej, stąd konieczność zestrojenia go w stosunku min. 1:1 (ilość powietrza wyrzucanego z loży = ilości powietrza odciąganego na zewnątrz). Sposób rozwiązania w tym zakresie należy skonsultować z dostawcą lóż laminarnych.

- śluzy okienkowe powinny być wyposażone w autonomiczny system wentylacji

z wbudowanymi  filtrami  HEPA

3.   wentylacja nawiewno-wywiewna powinna spełniać wymagania zawarte w kartach

wykończenia pomieszczeń. W pomieszczeniach z wymaganą klasą czystości B i C

nawiew poprzez system filtrów górą, wyciąg dołem (przy podłodze). Prędkość

nawiewanego powietrza na poziomie sufitu nie powinna być wyższa niż 0,2m/s.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Należy zaprojektować instalacje : tlenu (O2), i próżni (V).Punkty poboru gazów zgodnie z poniższą tabelą:

| nazwa pomieszczenia | tlen (O2) | próżnia (V) |
| --- | --- | --- |
|  | ilość pkt. poboru | ilość pkt. poboru |
| gabinet zabiegowy | po 1 | po 1 |
| sala chorych - wielofotelowa | po 1 pkt./ dwa stanowiska | po 1 pkt./dwa stanowiska |

Punkty poboru gazów instalowane będą w naściennych tablicach poboru (TPG)

WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Należy zaprojektować następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacje oświetlenia ogólnego, miejscowego i ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych

- instalacje przyzywowe

- instalację teletechniczną

Oświetlenie ogólne – górne. Natężenie oświetlenia – zgodnie z PN- EN 12464-1.

Oświetlenie miejscowe – nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na wysokości 2,05m.

Oświetlenie ewakuacyjne – w ciągach komunikacyjnych. Natężenie oświetlenia w najsłabiej oświetlonych miejscach nie powinno być niższe od 0,5Lx. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego.

Instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych – zgodnie z wymaganiami użytkownika

Instalacja przyzywowa - włączanie sygnalizacji i kasowanie przy stanowiskach do chemioterapii.

Odbiór - centrale przyzywowe zlokalizowane w dyżurce pielęgniarek oraz w stanowiskach nadzoru (projektowanych w ramach sal do chemioterapii)

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa zgodnie z wymaganiami , wykończenia pomieszczeń; dodatkowo należy zaprojektować sygnalizacje świetlną i dźwiękową nad drzwiami pomieszczeń, w których projektowane jest włączanie instalacji przyzywowej.

INSTALACJE TELETECHNICZNE - zgodnie z wymaganiami podanymi w kartach wykończenia pomieszczeń .i uzgodnień  z użytkownikami

Do poszczególnych pomieszczeń pracowni leku cytotoksycznego wymagana kontrola dostępu.

UWAGA:

drzwi w śluzach (brudnej i czystej) nie powinny otwierać się jednocześnie. Wymagany system blokad wewnętrznych i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) w celu zabezpieczenia przed możliwością otwarcia więcej niż jednych drzwi jednocześnie.