SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

DLA  ZADANIA  NR 1, 2, 3

OPIS  PRZEDMIOU ZAMÓWIENIA

Inwestor:	Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 14

Obiekt			Budynek nr  1 („A”) i nr 2 („C”)

Nazwa: 	wielobranżowa specyfikacja techniczna na prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń w budynku 1 A  dla potrzeb własnych  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Branża:		●   budowlana

●   sanitarna

●   elektryczna

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest załącznik  zakresu  robót do przetargu na wykonanie zamówienia:
Wykonanie  robót w branżach   budowlanej  sanitarnej i  elektrycznej polegających  na adaptacji pomieszczeń  w obiekcie budynek  1 („A”)  i budynek 2 („C”)dla potrzeb własnych  Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Indiry Gandhi 14

### Efekt inwestycji

Planowana przebudowa - adaptacja  pomieszczeń ma na celu  poprawienie warunków  pracy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

## Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV).

Zakres robót budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane;

45111300-1 Roboty rozbiórkowe;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45432130-4 Pokrywanie podłóg;

45431000-7 Kładzenie płytek;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Prace remontowe adaptacyjne wraz z  niezbędną  przebudową instalacji wewnętrznych  pomieszczeń  na poziomie  parteru bud 2 („C”) i II piętra w  budynku 1 („A”) dla potrzeb własnych  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym opracowaniu które opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów wymienionych w części  niniejszego opracowania.

Opracowanie  służy do ustalenia planowanych kosztów wielobranżowych robót budowlanych oraz przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej – stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej jak również na z nadzorem rozruchem technologicznym, przekazaniem do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Załącznikiem do części opisowej  opracowania jest  kosztorys  nakładczy (zerowy).

Wykonawca w ramach realizacji zadania za zgodą zamawiającego  może zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego   zakres  prac  i układ funkcjonalny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Roboty budowlane;

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych;

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

- Dostawa i montaż klimatyzatora

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

- Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;

- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

- Inne instalacje elektryczne;

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej  w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalności grup pomieszczeń przy zachowaniu stosownych, obowiązujących wymogów określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoż. i innych, których spełnienie warunkuje prawidłowe użytkowanie przebudowanych pomieszczeń.

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego,

## Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

### Lokalizacja

Na poziomie  parteru w budynku nr 2 („C”) i II piętra w  budynku   nr 1 („A”) na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na Ursynowie przy ul. ul. Indiry Gandhi 14

### Wytyczne :

### Przedmiotowa inwestycja mająca  na celu utworzenie na potrzeby  własne Instytutu Hematologii i Transfuzjologii” zmodernizowanych  3 pomieszczeń została podzielona  na zadania

- Zadanie nr 1  na II piętrze w budynku   nr 1 („A” pomieszczenia nr 59 (kuchenki oddziałowej) na pokój biurowy dla Pracowni IT

- Zadanie nr 2  na II piętrze w budynku   nr 1 („A”0 pomieszczenia  Sali telewizyjnej w celu utworzeni „kącika kuchennego”

- Zadanie nr 3  parter w budynku   nr 2 („C”)

powiększenie  pomieszczenia / separatorów /– połączenie   054  i - nr 053

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Powierzchnia przeznaczona  do  realizacji  planowanych  zadań  nr 1, 2, 3  jest wystarczająca dla zlokalizowania zadanego przez użytkownika programu  remontowego Istniejące w tym miejscu pomieszczenia należy zmodernizować.  Istniejące  instalacje wewnętrzne należy  doposażyć , przebudować i włączyć do istniejących układów zasilania. Dla potrzeb zadania nr 1 należy przewidzieć montaż klimatyzator typu split.

W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano – instalacyjne i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części Szpitala.

Wszystkie prace należy wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu i maksymalnie skróciły czas realizacji budowy., zarówno w zakresie robót budowlanych jak i instalacyjnych.

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Zakres :

Budowlany

### -roboty rozbiórkowe

-roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.Roboty branży budowlanej obejmują

1.1.zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu

1.2.naprawa i reperacja ścian i sufitu

1.3.przygotowanie ścian pod malowanie (gruntowanie)

1.4.malowanie ścian i sufitów.

Sanitarny

### - instalacji wody i kanalizacji

- zamontowanie klimatyzatora wraz z jego podłączeniem

- Roboty branży sanitarnej:

3.1.Przemieszczenie w nowa lokalizację instalacji zlewozmywakowej (w uzgodnieniu z Użytkownikiem.)

3.2.Dostawa i montaż klimatyzatora  3 kW mocy chłodniczej

Elektryczny

- instalacji elektrycznych wewnętrznych :

- instalacji oświetlenia ogólnego

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacji gniazd wtyczkowych 230V

- instalacji niskoprądowych:

- instalacje sieci strukturalnej (LAN) (sieci komputerowej i teletechnicznej)

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w ilości 2szt egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej z podziałem na wersję edytowalną z rozszerzeniem typu doc. lub odt. A w przypadku rysunków z rozszerzeniem dwg.) i nieedytowalnej (PDF).

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji powykonawczej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji.

### Zestawienie wymagań minimalnych, technologiczno-materiałowych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1

Pomieszczenia nr 59 (kuchenki oddziałowej) na pokój biurowy dla Pracowni IT   na II piętrze w budynku   nr 1 („A”)

Roboty branży budowlanej obejmują

- przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie

- malowanie ścian i sufitów.

2.Roboty branży elektrycznej obejmują:

2.1.Roboty demontażowe w niezbędnym zakresie w części  istniejącej instalacji  z przełączeniem instalacji i obwodów (przewody zdemontowanej instalacji wycofać do punktu dystrybucyjnego – wejścia do pomieszczenia.

2.2.instalacja do wykonania:

Instalacja zasilająca do pomieszczenia  trasa od  szachtu  elektrycznego  korytarz  do  pomieszczenia - rozdzielnia  bezpiecznikowa  ,klimatyzator

montaż  w pomieszczeniu  rozdzieli bezpiecznikowej .

oświetleniowa –  wymiana  i montaż nowych natynkowych opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem.

gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i wydzielonych,

- osprzęt w wykonaniu natynkowym i podtynkowym.

- zasilanie podtynkowe i w korytach kablowych z PCV.

- sieci komputerowej i telefonicznej – należy wykonać  jako zintegrowane. odbiorczą skrętką ekranowaną FTP kategorii 5,

- podłączyć do istniejącej w pomieszczeniu  szafy dystrybucyjnej TI

3 .Roboty branży sanitarnej:

- Dostawa, montaż  i instalacja klimatyzatora  3 kW ściennego typu Split

- wykonanie niezbędnych podłączeń miedzy jednostkami wewnętrzna i zewnętrzną.

- miejsce lokalizacji jednostki zewnętrznej uzgodnić z Zamawiającym

- oraz uruchomienie klimatyzatora

- Zdemontowanie i przeniesienie w nową lokalizację instalacji zlewozmywakowej (w uzgodnieniu z Użytkownikiem.)

Zadanie nr 2

na II piętrze w budynku   nr 1 („A” pomieszczenia  Sali telewizyjnej w celu utworzeni „kącika kuchennego

1.Roboty branży budowlanej obejmują

- .zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu

- .naprawa i reperacja ścian i sufitu

- skucie tynku pod fartuch z glazury

- ułożenie fartucha z glazury przy zlewozmywaku i umywalce

- przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie (gruntowanie)

- malowanie ścian i sufitów.

2.Roboty branży elektrycznej obejmują:

2.1.Roboty demontażowe w niezbędnym zakresie w części  istniejącej instalacji  z przełączeniem instalacji i obwodów (przewody zdemontowanej instalacji wycofać do punktu dystrybucyjnego – wejścia do pomieszczenia.

2.2. do wykonania:

- instalacja zasilająca do pomieszczenia  trasa od  szachtu  elektrycznego  korytarz  do  pomieszczenia – puszka łączeniowa.

- instalacja oświetleniowa – wymiana  i montaż nowych natynkowych opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem.

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych - zasilanie podtynkowe

-	osprzęt w wykonaniu natynkowym i podtynkowym.

3 .Roboty branży sanitarnej obejmują:

- Wykonanie nowej instalacji sanitarnej w zlewozmywakowej.

- wstawienie trójników wody zimnej,ciepłej i kanalizacji

- montaż zaworów odcinających

- wykonanie montażu rur wodociągowych i kanalizacyjnych

- .wykonanie podejść dopływowych  i odpływowych do przyborów sanitarnych

- montaż zlewozmywaka i umywalki

- montaż baterii zlewozmywakowej ,umywalkowej i zaworu czerpalnego

Zadanie nr 3

parter w budynku   nr 2 („C”)powiększenie  pomieszczenia / seperatorów /– połączenie  pomieszczeń  054  i - nr 053

Roboty branży budowlanej obejmują

- .rozbiórka ścianki działowej i wywiezienie gruzu

- rozbiórka wykładziny podłogowej

- .skucie podłoża pod gres

- wyrównanie i wypoziomowanie podłoża pod posadzkę z płytek gresowych

- skucie ze ścian  tynku do wys.2.0 m  pod glazurę

- .ułożenie gresu z cokolikiem

- ułożenie glazury

- zabudowa z płyty g/k otworu drzwiowego z wyciszeniem wełną mineralną

- .w miana drzw wejściowych do pomieszczenia separatorów na szersze (120 cm)

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu.naprawa i reperacja ścian (pęknięcia) i sufitu

- .przygotowanie ścian i sufitu  pod malowanie (gruntowanie)

- .malowanie ścian i sufitów.

2. roboty branży sanitarnej obejmują:

- demontaż umywalki

- zakorkowanie podejść dopływowych i odpływowych

3.Roboty branży elektrycznej obejmują:

Roboty demontażowe w niezbędnym zakresie w części  istniejącej instalacji  z przełączeniem instalacji i obwodów

instalacja oświetleniowa – wymiana  i montaż nowych natynkowych opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i wydzielonych,

-	osprzęt w wykonaniu natynkowym i podtynkowym.

-	zasilanie podtynkowe i w korytach kablowych z PCV.

-	 sieci komputerowej i telefonicznej – należy wykonać  jako zintegrowane. odbiorczą skrętką ekranowaną FTP kategorii 5, podłączyć do istniejącej w pomieszczeniu

#### Rozwiązania materiałowe – do zakresu  prac

Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.

Ściany działowe wewnętrzne Zadanie nr 3

Ściany rozbiórka – istniejącej ścianki działowej /cegła dziurawka / w celu  powiększenie  pomieszczenia - seperatorów /– połączenie  pomieszczeń  054  i - nr 053

Posadzki

Należy zachować poziom podłogi istniejących pomieszczeń przy układaniu  płytek ceramicznych

- Zadanie nr 1 i 2

- pomieszczenie – wykładzina antypoślizgowa typu Tarket odporna na plamienie.

Łączenia wykładzin PCV typu Tarket  - zespawane sznurem w kolorze wykładzin.

Zadanie nr 3

Pomieszczenie / separatorów /

wymianę i uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych (gresowych) dopasowanych kolorystycznie i rozmiarem do istniejących.

Oblicowanie ścian glazurą do wysokości  2.0 m

Z płytek ceramicznych dopasowanych kolorystycznie i rozmiarem do istniejących.

Zadanie nr 2

- w pomieszczeniu kącika kuchennego fartuch z glazury –do 60cm poza obrys urządzenia;

- fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm, połączenia płytek w narożnikach ścian z zastosowaniem listew łącznikowych, wykończenie płytek z zastosowaniem listew wykończeniowych aluminiowych.

Wszystkie zastosowane płytki mają być I gatunku o równych krawędziach (płytki poddane kalibracji lub rektyfikacji).

Tynki wewnętrzne naprawa i uzupełnienie . Zadanie nr  1,2 ,3

Nowe kat. IV cementowo- gipsowe, na narożnikach stosować narożniki ochronne.

Malowanie  Zadanie nr  1,2 ,3

Ściany i sufity malowane

- w pomieszczeniach pokojach  biurowych  - farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporne na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia – 1 klasy

Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach, należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

Instalacje sanitarne Zadanie nr 1 ,2 ,3

Woda zimna

Zasilanie – z sieci na terenie Instytutu z punktem podłączenia do  istniejącego pionu

Ścieki sanitarne

Odbiornik ścieków – istniejąca kanalizacja sanitarna na teren Szpitala.

Instalacje wodne - wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych 
wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych  PCV kielichowych. Przewody 
w obszarze kubatury w zabudowie ukrytej

Armatura sanitarna.

W pomieszczeniach należy zastosować:

- umywalka – ceramiczna, z otworem i przelewem

- zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy nierdzewny,(zadanie nr 2)

- bateria umywalkowa stojąca, ze zintegrowanym ogranicznikiem wypływu do 5l/min, sitko higieniczne, głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wężyki PEX, wnętrze korpusu i wylewki gładkie, ,

- bateria zlewowa stojąca z ruchomą wylewką, wypływ ograniczony do 5l/min, podwójny regulator temperatury, z sitkiem higienicznym,

Wytyczne dla wykonania instalacji wodnej:

- wykonanie nowego rozprowadzenia,

- wykonanie nowych podejść odpływowych pod armaturę,

- zabudowa nowej armatury.

Wytyczne dla wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie nowego rozprowadzenia,,

- wykonanie podejść odpływowych pod przybory sanitarne.

- montaż przyborów sanitarnych.

Instalacja klimatyzacji Zadanie nr  1,

Przewiduje się z pełną inwentaryzacją budowlano instalacyjną i wykonanie instalacji  klimatyzacji  pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi uzgodnieniami dla przedmiotowego zakresu. W celu usunięcia nadmiernych zysków ciepła przewiduje się zastosowanie klimatyzatora. Na etapie wykonawstwa  uzgodnić z Inwestorem lokalizację klimatyzatora. Wydajność central klimatyzatora  należy obliczyć w oparciu o wymagane ilość powietrza przypadająca w pomieszczeniu, rzeczywiste zyski ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Klimatyzatory:

Instalacja klimatyzatora wewnętrznego ściennego wydajności chłodniczej minimum 3.0 kW chłodu wraz z pilotem podłączenie do agregatu oraz uruchomienie systemu i uzyskanie niskich temperatur. Klimatyzator  z atestem higienicznym. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty  branżowe .

Regulacja instalacji

Indywidualna przy pomocy pilota:

Instalacja

Rury miedziane, chłodnicze, łączone przez lutowanie twarde. izolowane cieplnie 
Prowadzenie

Rurociągi prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego w obrębie stropów podwieszanych należy układać w przestrzeni między stropowej. Mocowane do stropu podstawowego  lub ścian za pomocą typowych mocowań .W przypadku braku stropów podwieszanych instalację należy układać na tynku /w korytkach PCW obudowie gipsowej. Odległość rurociągów od instalacji elektrycznych w przypadku równoległego prowadzenia nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną z zastosowaniem tulei ochronnych z PCV.

Uwaga: Zabezpieczenie p.poż

Przy przejściach instalacji wentylacji oraz instalacji rurowej przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować odpowiednie, zgodne z aprobatą, przejścia przeciwpożarowe.

### Instalacje Elektryczne

Rozdzielnice - Zadanie nr  1

Istniejąca   piętrowa  rozdzielnica zamontowana  w szachcie  energetycznym  nie ulega zmianie. W adaptowanym pomieszczeniu (kuchenki oddziałowej)  przewidziano wykonanie  miejscowej rozdzielni  bezpiecznikowej  zasilającej – Rozdzielnica plastykowa  typ naścienna.  RN    Obudowa i aparatura modułowa

Parametry:

drzwiczki zamykane na rygiel obrotowy .

- zasilanie od dołu  lub góry.

- odpływy – do góry  i od dołu poprzez zaciski.

W rozdzielnicy należy zainstalować następującą  modułową aparaturę:

Zabezpieczenia  przepięciowe

- wyłącznik główne , FR

- lampki kontroli napięci,

- wyłączniki różnicowoprądowe, Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA P 304 25A/30 mA

- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe,

- inną aparaturę zgodnie z kosztorysem i potrzebami

Zasilanie pomieszczenia  Zadanie nr  1

Adaptowane pomieszczenie (kuchenki oddziałowej) będzie klimatyzowane – zainstalowanym klimatyzatorem do  zasilania wentylacji klimatyzatora oraz urządzeń i obwodów odbiorczych   w pomieszczeniu przewidziano wykonanie zasilenia z istniejącej piętrowej /szacht/ rozdzielni elektrycznej  dwoma niezależnymi liniami 1 linnia  z obwodu zasilania podstawowego – klimatyzator , 1 linia z obwodu gwarantowanego . Rozdzielnie te będą na potrzeby aranżacji rozbudowywane. Nowa aranżacja nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na moc.

- Rozbudowa istniejącej tablicy bezpiecznikowej  zamontowanie  dodatkowych zabezpieczeń elementów modułowych  w  rozdzielnicy  do podłączenia dodatkowych  zasileń -zasilanie   z podrozdzielni  szach  elektryczny   korytarz do tablicy zabezpieczeń    w pomieszczeniu.

- Przygotowanie podłoża  i wykonanie kompletnej  instalacji elektrycznej  zasilającej

-Demontaż i ponowny montaż sufitu  podwieszanego , pokryw istniejących koryt kablowych , układane, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem wciągane do rur ,przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej

Zakres: Zadanie nr  1, 2, 3

- Demontaże  istniejącej  instalacji

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i wydzielonych

- Instalacja sieci komputerowej ,telefonicznej ,

Demontaże Zadanie nr  1, 2 ,3

W  obrysie   istniejących  pomieszczeń   i przeznaczonej  powierzchni    na wykonanie  adaptowanych  pomieszczeń  przed przystąpieniem do prac budowlanych zalecane jest :

Sprawdzenie układu zasilania  z  istniejącej tablicy bezpiecznikowej z  uzgodnieniem istniejących obwodów  ,wyłączenia napięcia zasilającego w  tablicy .

Demontaż w niezbędnym zakresie  w  adaptowanych pomieszczeniu instalacji  natynkowej i podtynkowej  oraz wszystkie   niepotrzebne i nieczynne    instalacje , zdemontowanie  w niezbędnym zakresie  osprzętu natynkowego i podtynkowego,  oraz opraw oświetleniowych   .

Przewody  zdemontowanej   instalacji wycofać do punktu  dystrybucyjnego / wejście do pomieszczenia. Istniejące  czujki SAP na czas prowadzenia prac  osłonić  lub zdemontować blokując ich adresy w centrali Ppoż. Podczas prac demontażowych i adaptacyjnych  istniejący SAP instytutu musi działać.  . Prace demontażowe należy wykonywać z należytą starannością,  by nie uszkodzić znajdujące  się instalacje obce przechodzące do dalszych części budynku  . Prace należy prowadzić po uzyskaniu akceptacji służb zajmującej się konserwacją instalacji w budynku. Zdemontowany  sprawny osprzęt  i oprawy  przekazać  do służb technicznych  .pozostały materiał z demontażu  wywieź na zwałkę poddać  utylizacji

Zasilanie  obwodów  w pomieszczeniu Zadanie nr  1,2,3

- Zasilanie  obwodu oświetlenia i gniazd ogólnych  w  pomieszczeniach  będzie z  istniejących   obwodów   oświetleniowych i gniazd  z przyłączeniem do istniejących linii zasilających. oraz  nowych  obwodów  zasilających  z istniejącej  lub nowej tablicy  zabezpieczeń.

- Przygotowanie podłoża  i wykonanie j  instalacji elektrycznej w wykonaniu  podtynkowym  układane pt   z mocowaniem przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej.

- Montaż dodatkowych koryt PCV typu -prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjny

- Układane, w nowych  i  istniejących korytkach z mocowaniem, przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej

### Okablowanie

Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd itp wykonać  kablami miedzianymi w izolacji tradycyjnej (izolacja polwinitowa , np. YDY), ułożonymi pod tynkiem, w korytkach kablowych, Dla inst. oświetlenia okablowanie o przekroju 1,5mm2, dla gniazd zaś min.2,5mm2. Instalacja  zasilające obwody oświetlenia ogólnego i miejscowego gniazda ogólnego przeznaczenia w wykonaniu  podtynkowym   gniazda komputerowe obwody wydzielone , i inne odbiory technologiczne natynkowym w listawach PCV  Przy planowanych  pracach  przejęto następują  materiały  podstawowe – obwody  wykonane będą przewodami

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp 5* 6mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp 5* 4mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp 3*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp4*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej   YDYżp3*2.5mm2

Przewody  w powłoce polwinitowej  skrętka ekranowany  FTP kat 5

Wszystkie urządzenia elektryczne należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją

Ogólne zasady wykonywani a instalacji:

· Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych

i kabli . Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację

koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

· W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny

(PE) nie mogą być połączone.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzeni a może

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu

ochronnego.

Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na

stropie należy wykonać pod kątem prostym.

Wszystkie instalowane muszą być wykonane  jako  trasy pionowe

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody korytka, PCV   rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń

### Instalacje oświetleniowe

Oświetlenie podstawowe realizować poprzez oprawy  mocowane do stropu betonowego, oraz do ścian.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie poprzez wyłączniki oświetlenia Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach ma spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1.

Ogólnie minimalna projektowana wartość średniego natężenia oświetlenia w pom technicznych wynosi 200 lux, w obszarze  na powierzchni pokoje biurowe i, administracji 500lux, w korytarzach, magazynach 100 lux.

Oprawy oświetleniowe i źródła światła .

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, oraz sekcje załączania oświetlenia należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją instalacji oświetleniowych. Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych w pomieszczeniach   na stropowe plafoniery  ledowe  pokojach  biurowych  przewidziano  oprawy fluorescencyjne z kloszem mlecznym lub rastrem oprawy wyposażone są w źródła światła energooszczędne typu ledowego  lub  świetlówki trójpasmowe.   Wszystkie oprawy świetlówkowe  muszą być wykonane jako skompensowane. W oprawach świetlówkowych należy stosować świetlówki  ledowe  lub trójpasmowe o współczynniku oddawania barw barwa światła ciepłobiała, na korytarzu  przewidziano  oprawy . Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie,

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować

i przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane

do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami,  kompletnym osprzętem itd. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie  i montażu muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.  Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: za pośrednictwem lokalnych wyłączników i łączników  świecznikowych umieszczonych w pomieszczeniach  l. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został w górnych granicach  wg normy PN-EN 12464-1.

Oświetlenie awaryjne jako wydzielone oprawy wyposażone w akumulatory zapewniające podtrzymanie świecenia na czas 1h od zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy awaryjne pracować mają w trybie „na jasno” (przełączenie awaryjne w wyniku zaniku zasilania podstawowego).

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczyć z funkcją autotestu.

Osprzęt

Jako standard osprzętu przyjąć gniazda średniej klasy

Osprzęt należy instalować w ramkach wielokrotnych Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów – stosować osprzęt z kluczem typu.

w pomieszczeniach mokrych,  oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min. IP44 z tzw. klapką. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych -zgodnie z  ustaleniem  użytkownika lub z podanymi  danymi :

Wyłączniki do sterowania oświetleniem umieścić na wysokości  h-120cm (oś wyłącznika

- gniazda ogólnego przeznaczeni a i komputerowe h=0.3m

- gniazda porządkowe h=0.3m

- gniazda w pomieszczeniach technologicznych – zgodnie z  ustaleniem  użytkownika

Łączniki będą montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie  są

w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. należy stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.

Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających.

W miarę możliwości technicznych gniazda nie  należy łączyć przelotowo.

W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z ustaleniami  wykonawczymi. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu natynkowego  do urządzeń  technicznych i przy  listwach  PCV.

### Instalacje siły i gniazd

W adaptowanych pomieszczeniach przewidzieć zainstalowanie gniazd porządkowych (w każdym pomieszczeniu) oraz zestawów gniazd dla stanowisk pracy, tzw. P-EL (punkt P-EL to 4 gniazda elektryczne i 2 gniazda LAN 5cat) składających się z:

- 2szt. gniazd elektrycznych ogólnych 230V/16A,

- 2 szt. gniazd elektrycznych 230V/16A komputerowych (zasilanie gwarantowane po UPS)

- 2 szt. gniazd RJ45 (okablowanie LAN).

- Instalacje siły  i dla gniazd wtykowych ogólnego przeznaczeni a oraz  komputerowych wykonane będą przewodami YDYżo3*2.5mm2, Nowe wydzielone obwody gniazd  i obwody  komputerowe  podłączyć  do istniejących starych  zasileń  w/w  obwodów  wprowadzonych do pomieszczenia rozmieszczenie  nowych  gniazd zgodnie z załączonym  szkicem  dostarczonym przez użytkownika  oraz  w trakcie prac  uzgodnić  z   użytkownikiem . Nowa instalacja  zabezpieczona jest  istniejącym wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadmiarowo-prądowym 16A/30mA czułym na prądy pulsujące. Przewody układać pod tynkiem, oraz w rurkach i korytach kablowych PCV.

## Instalacja telefoniczna teletechniczne/LAN

Dla każdego stanowiska pracy zaprojektować wielokrotne gniazda RJ45 umieszczone we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi tzw. punkt T-EL .

Do każdego z gniazd należy doprowadzić  przewód 4x2x0,5 UTP cat.5. Instalacje układane w wydzielonych korytkach teletechnicznych, listwach elektroinstalacyjnych. Korytka jak i listwy zapewnić mają 25% rezerwy dla  ewentualnej rozbudowy.

Wykonanie  zgodnie załączonym  /załącznikiem / szkicem  dostarczonym przez użytkownika  na  z naniesionymi orientacyjnie niezbędnymi gniazdkami sieciowymi oraz punktem dystrybucyjnym (szafa krosowa wraz z przełącznikiem).Nowo  wykonana  sieć komputerowa  będzie wykonana  jako siec / zamknięta/   wydzielona tylko  dla  nowego użytkownika. Do punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu  trzeba będzie doprowadzić  wszystkie  przewody  strukturalnej sieci  komputerowej  oraz  instalacji  telefonicznej

Instalacja telefoniczna i komputerowa wykonana zostanie jako zintegrowana. Instalację odbiorczą należy z zachowaniem standardów sieci Ethernet kat. 6.  Dopuszczalna jest również kat. 5e wykonać skrętką ekranowaną FTP,.Przyłącza typu 2xRJ45 telefoniczno-komputerowe należy wykonać jako zintegrowane pod wspólna ramką. Rozprowadzenie instalacji prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV oraz w istniejących i nowych teletechnicznych korytach kablowych  i PCV  zamontowanych dla instalacji teletechnicznych Przewody prowadzić bezpośrednio z gniazda komputerowego do punktu dystrybucyjnego. Osprzęt typu RJ45 montować w ramkach typu jak w instalacjach elektrycznych. Zachować istniejącą numerację obwodów Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania okablowania sieci strukturalnej, i telefonicznej  Nie należy przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia kabli. Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub załamań.. W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami  łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność  połączenia w stosunku do kabli niełączonych.

.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonać zgodnie z normami: ISP/IEC11801; EIA/TIA568B; EN50173.

## Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu przepustów przez przegrody ogniowe zastosować należy masę uszczelniającą o odporności danej przegrody.

## Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

### Dokumentacja powykonawcza robót budowlanych oraz instalacyjnych przebudowanych pomieszczeń.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie robót:

· budowlanych;

· instalacji wod-kan;

· instalacja zamontowanego klimatyzatora

· instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej;

· instalacji p. poż.

· instalacji c.o.

### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji zadania.

### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń.

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji zadania, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając w szczególności próbki, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Proponowane materiały i urządzenia powinny być przewidziane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania.  Zamawiający wymaga użycia materiałów i urządzeń o odpowiedniej jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyce lub renomie producenta

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów .

### Dokumentacja budowy

Dziennik pracy na zasadach dziennika budowy.

Pozostałe dokumenty budowy reguluje umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i Wykonawcy przedstawione do wglądu na życzenie którejkolwiek ze stron.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie- protokoły i ich wyniki

### Odbiory robót instalacyjno - budowlanych.

Rodzaje odbiorów reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o terminach zakończenia robót ulegających zakryciu oraz zakończenia robót zanikających, które reguluje umowa. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac oraz robót zanikających i ulegających zakryciu, Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu. Terminy przystąpienia do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności reguluje umowa.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej na zasadach określonych w umowie.

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada istotne wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, nie zostały właściwie wykonane roboty, nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne, wady i usterki uniemożliwiają poprawne korzystanie z przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów lub, gdy Wykonawca nie dostarczył pełnej dokumentacji powykonawczej.

Przystąpienie do dalszych czynności odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad reguluje umowa.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi, zgodnie z zapisami umowy.

Dokumenty niezbędne do odbioru robót reguluje umowa.

### 12.6 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót . Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

### 12.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

### 12.8 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

### 12.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia   obiektu w którym wykonywane są prace budowlane.

### 12.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

# III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Informacje ogólne

Wytyczne do planu BIOZ. Nie dotyczy

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania, wyposażenia  instalacji Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w  opisie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań i muszą uzyskać akceptację Inwestora

### Dokumenty administracyjno-techniczne

### 13.3 Istniejące opracowania projektowe:

- Istniejąca dokumentacja architektury oraz instalacji budynku

# IV. ZAŁĄCZNIKI

# 14. Rysunki rzutu piętra

Opracował:   Jacek Paczkowski

DATA: 04 marca 2018

    - Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

| L.P. | Kod CPV | O P I S |
| --- | --- | --- |
|  | 45100000-3 | Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych |
|  | 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej |
|  | 45215140-0 | Obiekty szpitalne |
|  | 45343000-0 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
|  | 45310000-0 | Badania odbiorcze i pomiary |
|  | 45311200-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  | 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych |
|  | 45311100-1 | Układanie rur |
|  | 45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych |
|  | 45312310-3 | Roboty w zakresie ochrony oświetlenia |
|  | 45312311-0 | Instalowanie oświetlenia |
|  | 45314200-3 | Instalowanie infrastruktury kablowej |
|  | 45314300-4 | Kładzenie kabli |
|  | 45314320-0 | Instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynku |
|  | 45314320-0 | Montaż osprzętu instalacyjnego |
|  | 45315700-5 | Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic n.n |
|  | 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |