Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis  dla wykonania  sytemu monitorowania lodówek i zamrażarek

w budynkach IHIT Warszawa na ul. Chocimskiej 5.

Wprowadzenie.

Zakres  pracy systemu

W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii ( IHIT ) w Warszawie ul. Chocimska 5 przewidziany  jest do wykonania system monitorowania zamrażarek i lodówek z odczynnikami i preparatami krwi  przechowywanymi w ściśle określonym zakresie temperatur.

System monitorowania  musi spełnić ostre wymagania niezawodnościowe jako :

- niezależny system monitorowania parametrów temperatury w lodówkach  i zamrażarkach

- odwzorowywanie istniejącego stanu działania poszczególnych lodówek i zamrażarek

- natychmiastowy, automatyczny system wykrywania istniejących nieprawidłowości zadanych  parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach

- system sygnalizacji braku napięcia na zasilaniu grupy lodówek i zamrażarek

Zebrane w/w  sygnały i informacje przesyłane będą  do stanowiska monitorowania w Portierni

ul. Chocimska 5  oraz poprzez  łącze  internetowe radiowe do stanowiska monitorowania w Centralnej Dyspozytorni IHIT na Ursynowie.

Jakiekolwiek zaistniałe  nieprawidłowości w pracy systemu   powodują automatyczne uruchomienie  alarmu  na stanowiskach monitorowania  Chocimska i  Ursynów /sygnalizację optyczną na ekranie komputera  i  sygnalizację akustyczną /

Opis  miejsca  wykonania systemu  monitorowania lodówek i zamrażarek

Pomieszczenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ( IHIT ) na ul. Chocimskiej 5 z monitorowanymi lodówkami i zamrażarkami są usytuowane  w kompleksie  trzech  budynków  oznaczonych jako A,B i D. Rozmieszczenie monitorowanych lodówek i zamrażarek wraz z określeniem ilości czujek pomiarowych (kontrolowanych komór) przedstawione zostało w załączniku nr 1 do niniejszego opisu .

Sieć zasilania elektrycznego i sygnałowa sytemu monitorowania lodówek i zamrażarek

Sieć zasilania elektrycznego dla  lodówek zostanie  rozprowadzona na poszczególnych budynkach w obrębie danej  kondygnacji . Wykonana  zostanie  linia  zasilająca  od   rozdzielczej tablicy  bezpiecznikowej  piętra  , oraz  obwody zasilanie indywidualne do  urządzeń  w   pomieszczeniu  przydzielonego dla danej grupy  lodówek.  Rozmieszczenie  grup lodówek w budynkach oraz ilości   lodówek i zamrażarek w  pomieszczeniach dla poszczególnych użytkowników  wykazane zostały w załączniku nr 1.

Elektryczna instalacja  zasilająca   i sygnalizacyjna dla danej  grupy lodówek, obwody zasilania  i sygnalizacji indywidualne do  lodówki będą  w wykonaniu  natynkowym  w listwach PCV. Część  instalacji zasilającej sygnalizacyjnej  dla grupy lodówek  zamontowana  będzie  w istniejących   listwach PCV oraz drabinkach kablowych. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe będą stosownie pogrupowane i prowadzone pomiędzy czujnikami a „ministerownikami” i dalej kablami sieciowymi poszczególnych bydynków i pomiędzy budynkami  do stacji  operatorskiej stanowiska monitorowania w Portierni  budynek A

Instalacja elektryczna zasilająca grupy lodówek podłączona  zostanie w elektrycznej rozdzielczej tablicy  bezpiecznikowej  piętra  , pod obwody zasilanie  z napięci rezerwowanego /to znaczy, że po zaniku napięcia podstawowego zasilane do lodówek  będzie z obwodu wydzielonego  agregatu prądotwórczego/.

Linie  zasilające  doprowadzone będą  do  natynkowych rozdzielczych szafek bezpiecznikowych i sygnałowych  przewidzianych dla danej  grupy lodówek znajdujących się w  przydzielonym  pomieszczeniu danej grupy lodówek . Rozdzielcza  szafka  bezpiecznikowa  wyposażona  będzie w   zabezpieczenia nadmiarowe z członem różnicowo – prądowym dla każdej   monitorowanej lodówki.

Szafka sygnałowa z zamontowanymi sterownikami sieciowymi  zasilana będzie z zasilania rezerwowego (agregat) w celu bezprzerwowego  kontrolowania stanu lodówek.

Sterowniki zbierające dane z instalacji lodówek i zamrażarek

Dla celów zbierania danych z lodówek i zamrażarek przewidziano sterowniki do pracy w sieci Modbas ( np. typu „Twido” f- my „ Schneider „) dla budynków A,B i D. Sterowniki zbierają i przekazują dane za pomocą sieci Modbasowej do stacji nadzoru lodówek i zamrażarek w Portierni  w Budynku A i dalej przez  radiowe łącze internetowe przekaz informacji przesyłany  jest  do stanowiska monitorowania sieci i nadzorowania w  Centralnej Dyspozytorni na Ursynowie.

System czujników związanych z lodówkami zamrażarkami

W celu dostępu do danych z  lodówek ( temperatury oraz awarie z grupy zasilania )  zamontowane zostaną „sieciowe panele pomiarowe z wskaźnikami pomiarowymi” przy poszczególnych lodówkach.

Przy konieczności zwiększenia dokładności  odczytu pomiaru  w poszczególnych lodówkach i zamrażarkach  zastosować inne czujniki pomiarowe ( Pt 100 - 1000 )  i „ministerowniki”

Każda z lodówek i zamrażarek będzie wyposażona w następujące sygnały obiektowe:

- temperatura w lodówce ( pomiar jedno lub dwupunktowy w zależności od użytkownika ).

- sygnał awarii lodówek mówiący o braku zasilania  dla każdej  lodówki znajdującej się w  danej grupie.

System sygnałów na ul. Chocimskiej.

Sygnały BMS kolekcjonowane są dla wszystkich nadzorowanych lodówek i zamrażarek .

Zestawienie monitorowanych sygnałów dla pojedyńczej lodówki i zamrażarki

Lista sygnałów BMS poniżej zawiera

- sygnalizacja obecności napięcia zasilania lodówki,

- sygnalizacje procesu technologicznego rozmrażania lodówki – sygnał obecny w systemie SCADA,

- pomiar podstawowy temperatury w komorze lodówki,

- pomiar temperatury w przeciwległym rogu lodówki ( pomiar opcjonalny ).

Przewiduje się wyróżnienie następujących wielkości:

-     Sygnalizacja awarii zasilania lodówki,

- Alarm – brak zasilania lodówki

- Sygnalizacja stanu pracy normalnej lodówki – stan pracy lodówki: rozmrażanie lodówki.

- Wielkość temperatury podstawowej mierzonej w komorze lodówki.

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  TLL,

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury TLL,

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  TL,

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury TL,

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  TH,

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury TH,

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  THH,

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury THH,

- Wielkość temperatury  mierzonej w przeciwległym rogu komory lodówki,- pomiar opcjonalny

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  T2LL,	- nastawa opcjo.

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury T2LL,	- alarm opcjonalny

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  T2L,	- nastawa opcjo.

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury T2L,	- alarm opcjonalny

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  T2H,	- nastawa opcjo.

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury T2H,	- alarm opcjonalny

- Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury  T2HH,	- nastawa opcjo.

- Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury T2HH,	- alarm opcjonalny

- Sygnalizacja poprawności parametrów pracy lodówki,

- Alarm zbiorczy dla lodówki,

Charakterystyka systemu wizualizacji dla nadzoru lodówek i zamrażarek  w IHIT

System wizualizacji dla nadzoru lodówek i zamrażarek powinien spełnić ostre wymagania niezawodnościowe w celu odwzorowywania istniejącego stanu działania poszczególnych lodówek

i zamrażarek oraz funkcje automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości .

Przewidziano stworzenie stanowiska monitorowania w Portierni oraz przekaz informacji poprzez radiowe złącze internetowe do sieci  nadzorowania lodówek w centralnej dyspozytorni w IHIT na Ursynowie.

Proponowany system może być oparty np. o program wizualizacji „ASIX” ( 500 bramek ), analogiczny do zastosowanego w istniejącym systemie wizualizacji instalacji  nadzoru lodówek  IHT na Ursynowie.

System wizualizacji dla nadzoru lodówek

System wizualizacji dla nadzoru lodówek ( zlokalizowanego w portierni budynku A ul. Chocimska 5) składać się będzie z :

- Stacji nadzoru pracy lodówek w zestawie :

-   panel operatorski z ekranem LCD o dużej rozdzielczości ( min 12” ),

lub komputer z monitorem LCD ( min 19 ” ).

- Ministerowników  zbierających dane z instalacji lodówek .

- Sterowników do zbierania danych z sieci  i okablowania sieci transmisyjnej Modbas.

- Systemu pomiaru za pomocą czujników zamontowanych w lodówkach i okablowania pomiarowego i sygnalizacyjnego.

- Sieci zasilania elektrycznego z okablowaniem i szafkami zasilania grupowego lodówek podłączonego  do awaryjnego zasilania ( agregat prądotwórczy ) budynków.

Stacja nadzoru lodówek i zamrażarek

Stacja nadzoru lodówek i zamrażarek powinna być oparta o zestaw komputerowy klasy IBM z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wizualizacji.

Stacja ta zlokalizowana jest w pomieszczeniu Portierni w Budynku  A  i poprzez radiowe złącze  internetowe. zintegrowana z istniejącym systemem wizualizacji systemów technicznych IHiT na Ursynowie

Komputer ten będzie prezentować obrazy wizualizacji:

- Pomieszczeń z lodówkami oraz wartości temperatur, progami awaryjnymi temperatur z możliwością

- Zapewniać przez osobę uprawnioną, odczytów alarmów oraz włączenie funkcji rozmrażania .

- Będzie on również prowadzić archiwizację danych w formie wykresów historycznych i bieżących wartości temperatur, raportowanie wartości średnich, ustawionych progów alarmowych, odchyłki od temperatur zadanych i alarmowanie stanu lodówek.

Są cztery wartości graniczne dla każdego czujnika (przykład do lodówek 50C)

wart.zadana

20C         40C    50C      60C      80C

Przekroczenie progów „wewnętrznych” powoduje sygnalizację optyczną na ekranie komputera i krótkotrwałą sygnalizację akustyczną, przekroczenie progów „zewnętrznych” powoduje sygnalizację optyczną, ciągłą dźwiękową aż do skasowania alarmu. Progi zewnętrzne są progami wysokiego priorytetu. Dla pozostałych urządzeń ( zamrażarek ) będą inne progi (wartości) alarmowe uzgodnione w trakcie realizacji prac rozruchowych i będą miały możliwość korekty przez użytkownika.

System alarmów.

W Budynku  A  w Portierni będzie  zlokalizowana centralka alarmowa informująca o awariach poszczególnych lodówek. Sygnały obiektowe podsystemu BMS lodówek z Instytutu na ul. Chocimskiej 5 będą transmitowane za pomocą radiowego złącza internetowego do Centralnej Dyspozytorni znajdującej się w Instytucie na Ursynowie.

Warstwa alarmów technicznych obejmuje sygnalizację alarmową od instalacji i urządzeń technicznych w budynkach Instytutu na Chocimskiej. Warstwa ta służy do powiadamiania obsługi na Ursynowie o sytuacjach niewłaściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń oraz podejmowania decyzji przez Dyspozytornię o ewentualnym sterowaniu ręcznym lub wysłaniu stosownych służb utrzymania ruchu obiektu.

Raportowanie.

Raportowanie obejmuje fragmenty oprogramowania realizujących funkcje sporządzania stosownych dokumentów ilustrujących pracę wszystkich lodówek i zamrażarek oraz monitorowanych urządzeń  technicznych

Archiwizacja danych.

Fragmenty oprogramowania archiwizujące dane ze wszystkich podsystemów BMS na dyskach twardych lub innych nośnikach trwałych. Mają one za zadanie tworzenie archiwum zdarzeń w systemie .

Struktura systemów technicznych.

Do nowo projektowanego systemu BMS lodówek w Instytucie na ul. Chocimskiej 5 wchodzi  zestaw komputerowy  (serwer) zainstalowany w Portierni  w Budynku A ul. Chocimska 5.

Serwer zbiera i przechowuje informacje z budynków Instytutu. Zbieranie informacji odbywa się na bieżąco. Na poniższym komputerze jest zainstalowane oprogramowanie wizualizacji podglądu i kontroli zbieranych danych. Dostęp do serwera mają tylko uprawnione osoby.

Funkcje serwera:

- zbieranie danych z obiektu

- archiwizacja danych na twardym dysku

- wymiana danych w sieci komputerowej

- wizualizacja stanu systemów i urządzeń

- serwer internetowy dla BMS

Na ww. serwerze zainstalowane jest oprogramowanie do komunikacji z urządzeniami.

Serwer komunikuje się i przechowuje informacje z Systemu Zestawu Lodówek

Centralna Dyspozytornia – komputery projektowanego podsystemu BMS lodówek.

Centralna Dyspozytornia znajduje się w budynku Instytutu na Ursynowie w pomieszczeniu wydzielonym.  Znajduje się tam komputer obsługi technicznej. Do dyspozytorni są  dociągnięte sieci obiektowe, sieć komputerowa,  internet, radiolinia do wymiany danych z Instytutu na ul. Chocimskiej.

Komputer w systemie monitoringu lodówek i zamrażarek

Serwer BMS.

Komputer ten powinien być wysokiej klasy komputerem w dużą ilością szybkiej pamięci operacyjnej. W jego skład powinno wchodzić:

    - jednostka centralna z procesorem dużej mocy

    - duża, szybka pamięć dual-channel

    - szybki twardy dysk o dużej pojemności na archiwizację danych

    - archiwizacyjny twardy dysk o dużej pojemności na kopie archiwizowanych danych

    - nagrywarka DVD dla archiwizacji na zewnętrznych nośnikach

    - duży monitor LCD

    - drukarka dla alarmów

Oprogramowanie serwera:

    - Windows Xp Prof.

    - SCADA w wersji serwer

    - oprogramowanie do wymiany danych w sieci lokalnej

    - serwer internetowy dla programu SCADA

Stanowisko serwera powinno być zasilane poprzez UPS.

Oprogramowanie Centralnej Dyspozytorni dla projektowanego podsystemu lodówek.

Wizualizacja.

Na komputerach systemu BMS zostanie zainstalowane oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA, biurowe Office dla raportów.

Wizualizacja zostanie zainstalowana na serwerze i stacjach operatorskich. Na poszczególnych komputerach będzie:

- na serwerze BMS pełna wersja w trybie „Runtime” serwer o minimalnej ilości punktów pomiarowych – min. 3000 wraz z programami komunikacyjnymi, serwerem internetowym oraz protokółami wymiany danych w sieci lokalnej. Wszystkie stacje operatorskie korzystają z danych zebranych z obiektu przez serwer, żadna stacja operatorska nie komunikuje się bezpośrednio z elementami sieci obiektowej. Serwer integruje sieć komputerową z sieciami obiektowymi.

- na stacji operatorskiej obsługa techniczna ma dostęp do wszystkich szczegółowych parametrów i sterowań, jednak z uwzględnieniem hierarchii dostępu.

Oprogramowanie wizualizacji powinno być napisane i skonfigurowane w sposób przejrzysty dla obsługi. Każda wersja (serwera, stacji operatorskich) powinna zawierać:

  - graficzne przedstawienie w postaci obrazów synoptycznych całości BMS, poszczególne systemy, podsystemy i piętra

  - przedstawienie stanów i parametrów pracy urządzeń

  - okienka ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych urządzeń

  - system alarmów

  - system zdarzeń

  - system wykresów

  - system raportowania

  - system makropoleceń i makroparametrów

  - hierarchiczny dostęp z blokadą dostępu przez osoby niepowołane poprzez system haseł

- Inne oprogramowanie.

Na każdym komputerze proponuje się zainstalowanie oprogramowania biurowego typu MS Office. Będzie ono pomocne w tworzeniu raportów i dalszym przetwarzaniu informacji. Powinno to być najnowsza wersja Office w wydaniu professional.