{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":224,"n_cols":4,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[150,0,151,3],[168,0,169,3],[38,0,40,3],[216,0,217,3],[9,0,13,3],[60,0,63,3],[92,0,93,3],[181,0,182,3],[132,0,133,3],[116,0,116,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Załącznik nr 1c"]
[null,"do Specyfikacji Istotnych"]
[null,"Warunków Zamówień"]
[]
[null,"Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń:"]
[]
[]
[null,"Zadanie nr 1"]
[]
["Przegląd  techniczny i konserwacja   klimatyzatorów\nZakres przeglądów serwisowo-technicznych klimatyzatorów i jednostek zewnętrznych, powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producentów klimatyzatorów (DTR – urządzeń).                                                                   Do podstawowych czynności należą:\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania","Spełnienie parametru/warunku Zaznaczyć TAK/NIE","Parametry oferowane"]
[1," Czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach wewnętrznych."]
[2,"Czyszczenie, mycie i dezynfekcja lameli (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych."]
[3," Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej."]
[4," Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce wewnętrznej"]
[5," Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny z przepłukaniem tacy ociekowej. Sprawdzenie pływaka w pompce skroplin  (w przypadku gdy jest zamontowana)"]
[6,"Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej (freonowej)."]
[7," Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie oraz kontrola błędów "]
[8,"Pomiar temperatury nawiewu powietrza"]
[9," Czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej"]
[10," Sprawdzenie stanu i czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej."]
[11,"Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce zewnętrznej"]
[12," Sprawdzenie szczelności urządzeń i rurociągów w instalacji chłodniczej (freonowej)."]
[13,"Sprawdzenie stanu ciśnienia czynnika chłodniczego, oraz w razie potrzebyuszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu."]
[14," sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu chłodniczego (dot. urządzeń z wziernikiem)"]
[15," Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia – weryfikacja kodów błędów"]
[16,"Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzeniezabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych."]
[17," Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej -jeżeli występują),"]
[18,"pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej -jeżeli występują),"]
[19," Usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek "]
[20," Z każdego wykonanego przeglądu technicznego lub naprawy klimatyzacjisporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu"]
[]
[]
["Używane środki do dezynfekcji powinny posiadać atest PZH  W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty :  godziny  pracy i dojazdu.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"podpis i imienna pieczątka"]
[null,"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
[null,"Zadanie 2"]
[]
["Przegląd okresowy zespołu modułowych zasilaczy awaryjnych UPS wraz z akumulatorami i oprzyrządowaniem -  2 szafy\n Zespół ten służy do awaryjnego podtrzymania zasilania obiektów Instytutu – tj. budynku na 1 („A”) i budynku nr 2 („B”)\n"]
[]
[]
[]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania","Spełnienie parametru/warunku Zaznaczyć TAK/NIE","Parametry oferowane"]
[null,"  Każdy z 2 zespołów składa się z :"]
[null,"-  UPS GALAXY PW 160 KVA – szafa modułowa o  mocy 160 KVA"]
[null,"-  akumulatorów  typu SWL 1850 o poj.  67 Ah w ilości 155 szt"]
[null,"-  szaf z zabezpieczeniami i wyłacznikami"]
[null," Zakres czynności serwisowych  dla jednego przeglądu okresowego zespołu zasilaczy awaryjnych UPS  - GALAXY PW 160 KVA wraz z akumulatorami i oprzyrządowaniem obejmuje m. In. Niżej podane czynności:"]
[1,"Oględziny urządzeń pod kątem występowania jakichkolwiek nieprawidłowości"]
[2," Sprawdzenie logów urządzeń pod kątem występowania alarmów.( W przypadku występowania alarmów zagrażających prawidłowej pracy urządzeń, bezzwłoczne przystąpienie do lokalizacji usterki i jej usunięcia"]
[3,"Sprawdzenie wszystkich istotnych parametrów pracy urządzeń"]
[4,"Sprawdzenie ustawień urządzeń pod kątem ich prawidłowości"]
[5,"Sprawdzenie działania modułów Set-UpSevice"]
[6,"Wykonanie testów poszczególnych modułów"]
[7,"Sprawdzenie wszystkich dostępnych połączeń elektrycznych począwszy od zabezpieczenia głównego UPS-ów, a funkcjonowania poszczególnych podzespołów w razie stwierdzenia luzów, należ je zlikwidować"]
[8," Demontaż poszczególnych modułów, zdjęcie obudowy każdego z nich, wyczyszczenie, oraz wizualne i manualne sprawdzenie tym także   sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych, a w przypadku stwierdzenia luzów, należy je zlikwidować"]
[9,"Wyczyszczenie szaf UPS i modułów"]
[10,"Sprawdzenie odpowiednimi przyrządami parametrów wszystkich akumulatorów pod kątem zgodności z DTR producenta"]
[11,"Sprawdzenie prawidłowości połączeń pomiędzy poszczególnymi akumulatorami, w razie stwierdzenia nieprawidłowości należy je zlikwidować,"]
[12,"Zakonserwowanie zacisków akumulatorów odpowiednim  środkiem"]
[13,"Oczyszczenie baterii akumulatorów i stelaży z kurzu, zabrudzeń, itp."]
[14,"Sprawdzenie stanu mocowań  zestawów akumulatorów, w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości,"]
[15,"Oględziny szafek energetycznych w których znajdują się zabezpieczenia, odłączniki, wyłączniki dla baterii akumulatorów i UPS,"]
[16," Sprawdzenie zgodności typu  i zabezpieczeń z dokumentacją"]
[17,"Wyczyszczenie szafek energetycznych z zabrudzeń i kurzu"]
[18,"Przeprowadzenie testu akumulatorów(baterii ) z wytypowaniem akumulatorów do wymiany"]
[19,"Wystawienie protokółu z przeprowadzonych czynności i zaleceń"]
[]
[]
["W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"podpis i imienna pieczątka"]
[null,"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
[null,"Zadanie 3"]
[]
["Przegląd techniczny przewodów kominowych "]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania","Spełnienie parametru/warunku Zaznaczyć TAK/NIE","Parametry oferowane"]
[1,"Sprawdzenie przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)"]
[2,"Sprawdzenie drożności przewodów,"]
[3,"Sprawdzenie prawidłowości podłączenia  urządzeń do przewodów,"]
[4,"Sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji,"]
[5,"Sprawdzenie prawidłowości ciągów kominowych,"]
[6,"Przeprowadzenie próby szczelności przewodów kominowych,"]
[7,"Przeprowadzenie oceny dachu, wylotów kominowych i akcesoriów na dachu"]
[8,"Sporządzenie po przeglądzie protokółu w którym należy zamieścić:"]
["8.1","Wartości wyników powinny zostać porównane do normatywnych wartości,"]
["8.2","Pomiary wydajności wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej,"]
["8.3","Szkice z oznaczeniem kominów i innych urządzeń"]
[]
[]
["W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"podpis i imienna pieczątka"]
[null,"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[null,"Zadanie 4"]
[]
[]
["Przegląd  techniczny i konserwacja sprężarkowni\n Wykaz  niezbędnych czynności przy wykonywaniu przeglądu\n"]
[]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania","Spełnienie parametru/warunku Zaznaczyć TAK/NIE","Parametry oferowane"]
[1,"Wymiana oleju"]
[2,"Wymiana wkładu filtra oleju"]
[3,"Wymiana separatora dokładnego"]
[4,"Wymiana wkładu filtra powietrza"]
[5,"Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa"]
[6,"Kontrola pasków klinowych"]
[7,"Kontrola dokręcenia zacisków przyłączeniowych szafki rozdzielczej/silnika   "]
[8,"Elektrycznego oraz kontrola szafy sterowniczej"]
[9,"Kontrola dokręcenia  śrubunków"]
[10,"Ogólna konserwacja/czyszczenie"]
[11,"Czyszczenie /wymiana siatki filtracyjnej"]
[12,"Wystawienie protokółu z przeprowadzonych czynności i zaleceń"]
[]
[]
["W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"podpis i imienna pieczątka"]
[null,"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zadanie  5"]
[]
["Przegląd techniczny i konserwacja rotomatów\nWykaz czynności które między innymi należy wykonać sprawdzając:\n"]
[]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania","Spełnienie parametru/warunku Zaznaczyć TAK/NIE","Parametry oferowane"]
[1,"Ocenić warunki środowiskowe;"]
[2,"Prawidłowość rozkładu ładunków na półkach, ugięcie"]
[3,"Tabliczki znamionowe, dokumentację"]
[4,"Osłony, drzwi przesuwne, pokrywy serwisowe,"]
[5,"Ruchome, wystające artykuły na półkach,"]
[6,"Stan zewnętrzny  obudowy, okna dostępowego,"]
[7,"Stabilność maszyny, poziomowanie,"]
[8,"Funkcjonowanie układu sterującego MPxxx"]
[9,"Okablowanie"]
[10,"Wyłącznik główny,"]
[11,"Przyłącze elektryczne"]
[12,"Wyłączniki STOP"]
[13,"Systemy fotokomórek  należy wyregulować"]
[14,"Czujnik pozycjonowania półek"]
[15,"Oświetlenie okna,"]
[16,"Wyłączniki drzwi serwisowych"]
[17,"Klawiatury"]
[18,"Wyregulować listwy uchylne górne i dolne,"]
[19,"Wyłączniki i listwy połączeniowe"]
[20,"Nastawy bezpieczników"]
[21,"Komunikaty błędów, brak resetu po błędzie,"]
[22,"Mocowanie okablowania, kontrola wzrokowa\\"]
[23,"Czy nie występuje nadmierny hałas mechanizmów,"]
[24,"Przeprowadzić test mechanizmu napędowego,"]
[25,"Stan łańcuchów nośnych i napędowych,"]
[26,"Zespół napędowy prawy"]
[27,"Rolki prowadzące i kontroli poziomu,"]
[28,"Paski pozycjonujące,   napęd ręczny i śruby wału napędowego,"]
[29,"Ramiona półek"]
[30,"Uzupełnić smarowanie prowadnic rolek, łańcucha nośnego i napędowego"]
[]
["W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"podpis i imienna pieczątka"]
[null,"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}