OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

dla zadania nr  1 ,2 , 3

Zadania nr 1  Przebudowa pomieszczeń Preparatyki Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

Zadania nr 2  Prace remontowo-adaptacyjne w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Zadania nr 3  Prace remontowo-adaptacyjne w Pracowni Zgodności Tkankowej na potrzeby                        laboratorium do żelowania

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac instalacji elektrycznej  NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  w  BUDYNKU NR 1 „A”  oraz ul Chocimska   budynek A . Uzyskana powierzchnia  zostanie przystosowana i zaadoptowana na   pomieszczenie   specjalistyczne .  Pomieszczenia  zostaną wyposażone w  instalację elektryczną  i teletechniczną  w wykonaniu  podtynkowym i natynkowym  prowadzoną  w  korytkach PCV ,  natynkowe oprawy oświetleniowe świetlówkowe  z kloszem ,osprzęt  w wykonaniu natynkowy  i podtynkowy  zasilanie  w korytach  kablowych i  rurkach  RV. Wykonanie  nowego   zasilania z RGNN do  projektowanej   rozdzielnicy zasilająco- sterującej wentylacją, z pola wskazanego przez zamawiającego  wskazane  pole należy przystosować do  wykonania  zasilania .

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

- wytycznych pozostałych branż.

- przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

- Demontaże  istniejącej  instalacji

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i wydzielonych

- Instalacja gniazd   siłowych      380V

- Instalacja sieci komputerowej ,telefonicznej , kontroli dostępu

.Demontaże

W  obrysie   istniejących  pomieszczeń   i przeznaczonej  powierzchni    na wykonanie  nowego pomieszczenia  przystąpieniem do prac budowlanych zalecane jest :

Sprawdzenie układu zasilania  z  istniejącej tablicy bezpiecznikowej z  uzgodnieniem istniejących obwodów  ,wyłączenia napięcia zasilającego w  tablicy w celu demontażu instalacji  z adaptowanego  pomieszczenia   z przełączeniem  instalacji i obwodów  dla  pozostałej  części pomieszczeń na  kondygnacji .

Demontaż  w  adaptowanych pomieszczeniu   instalacji  natynkowej i podtynkowej  w niezbędnym zakresie, zdemontowanie   osprzętu natynkowego i podtynkowego, oprawy świetlówkowe i żarowe  , zdemontować wszystkie  instalacje Demontaż  w niezbędnym zakresie w   części  korytarza  sufitu  podwieszanego.

Przewody  zdemontowanej   instalacji wycofać do punktu  dystrybucyjnego / wejście do pomieszczenia/.  Zamontowane przyciski  sterowania  istniejącego  systemem przyzwowego  zdemontować . Istniejąca  czujkę SAP  osłonić  lub zdemontować blokując ich adresy w centrali Ppoż. Podczas prac demontażowych i adaptacyjnych  istniejący SAP instytutu musi działać. Nad sufitami podwieszonymi  korytarza  znajdują się instalacje obce przechodzące do dalszych części budynku. Prace demontażowe należy wykonywać z należytą starannością, by ich nie uszkodzić. Prace należy prowadzić po uzyskaniu akceptacji służb zajmującej się konserwacją instalacji w budynku. Zdemontowany  sprawny osprzęt  i oprawy  przekazać  do służb technicznych  IHIT.

Zasilania pomieszczenia  nowej  wentylatorowi i w  adaptowanych  pozostałych pomieszczeniach .

Wykonanie  nowego   zasilania 380V z RGNN do  projektowanej   rozdzielnicy zasilająco- sterującej wentylacją, z pola wskazanego przez zamawiającego  wskazane  pole należy przystosować do  wykonania  zasilania

Do  pomieszczenia przewidziano wykonanie   niezależnej  linii zasilania  kablem YKY  4*50mm i YKY 1*25mm  instalacja w wykonaniu natynkowym  w korycie PCV z istniejącej  rozdzielni  RGNN .

-  Zasilanie  obwodu oświetlenia i gniazd ogólnych  w  pomieszczeniach  będzie z  istniejących   obwodów   oświetleniowych i gniazd  z przyłączeniem do istniejących lini zasilających.

- Przygotowanie podłoża  i wykonanie j  instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu  podwieszanego   układane  z mocowaniem przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej.

- Montaż dodatkowych koryt PCV typu -prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjny

-Układane, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem, przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej

-Ponowny montaż sufitu  podwieszanego i  pokryw istniejących koryt kablowych

Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

Instalacja  zasilające obwody oświetlenia ogólnego i miejscowego gniazda ogólnego przeznaczenia w wykonaniu  podtynkowym   gniazda komputerowe obwody wydzielone , i inne odbiory technologiczne natynkowym w listawch PCV  Przy planowanych  pracach  przejęto następują  materiały  podstawowe – obwody  wykonane będą przewodami

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp 3*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp4*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej   YDYżp3*2.5mm2

Przewody  w powłoce polwinitowej  skrętka ekranowany  FTP kat 5

Wszystkie urządzenia elektryczne należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją

Ogólne zasady wykonywani a instalacji:

· Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych

i kabli . Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację

koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

· W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny

(PE) nie mogą być połączone.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzeni a może

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu

ochronnego.

· Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na

stropie należy wykonać pod kątem prostym.

· Wszystkie instalowane muszą być wykonane  jako  trasy pionowe

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody korytka, PCV   rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych i korytach PCV

· Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy

producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi

normami.

Instalacja oświetlenia

Oprawy oświetleniowe i źródła światła .

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, oraz sekcje załączania oświetlenia należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją instalacji oświetleniowych. Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano  nastropowe   oprawy fluorescencyjne z kloszem  mlecznym oprawy wyposażone są w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub  świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram.   Wytypowane  oprawy posiadają  dodatkowo wbudowany 3h moduł  oświetlenia awaryjnego. Wszystkie oprawy świetlówkowe  muszą być wykonane jako skompensowane. W oprawach świetlówkowych należy stosować świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra 3 85:

- barwa światła ciepłobiała 3000K: w pokojach, korytarzach, holach,

Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie,

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować

i przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane

do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatormi,  kompletnym osprzętem itd. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie  i montażu muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.  Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: za pośrednictwem lokalnych wyłączników i łączników  świecznikowych  umieszczonych w pomieszczeniach. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został w górnych granicach  wg normy PN-EN 12464-1.

Osprzęt instalacyjny

Należy stosować osprzęt typowy, np. produkcji HAGER, Fael-Legrand lub inny o analogicznych parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min. IP44 z tzw. klapką. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych -zgodnie z  ustaleniem  użytkownika lub z podanymi  danymi :

- łączniki oświetlenia ogólnego h=1,4m,

- gniazda ogólnego przeznaczeni a i komputerowe h=0.3m

- gniazda porządkowe h=0.3m

- gniazda w pomieszczeniach technologicznych – zgodnie z  ustaleniem  użytkownika

Łączniki będą montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie  są

w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. należy stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.

Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających.

W miarę możliwości technicznych gniazda należy łączyć przelotowo.

W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z ustaleniami  wykonawczymi. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu natynkowego  do urządzeń  technicznych i przy  listwach  PCV.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i wydzielonych   oraz siły 400V,

Instalacje siły  i dla gniazd wtykowych ogólnego przeznaczeni a oraz  komputerowych wykonane będą przewodami YDYżo3*2.5mm2, Nowe wydzielone obwody gniazd  i obwody  komputerowe  podłączyć  do istniejących starych  zasileń  w/w  obwodów  wprowadzonych do pomieszczenia – instalacja  zabezpieczona jest  istniejącym wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadmiarowo-prądowym 16A/30mA czułym na prądy pulsujące. Przewody układać pod tynkiem, w przestrzeni miedzy sufitowej oraz w rurkach i korytach kablowych PCV. W przypadku ścian z płyt gipsowych instalacje wykonać mocując przewody na profilach za pomocą uchwytów

Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów – stosować osprzęt z kluczem typu DATA.

. .Logiczna instalacja telefoniczna i komputerowa

Instalacja telefoniczna i komputerowa wykonana zostanie jako zintegrowana. Instalację odbiorczą należy wykonać skrętką ekranowaną FTP kategorii 5, podłączyć  do istniejących szaf  dystrybucyjnych.Przyłącza typu 2xRJ45 telefoniczno-komputerowe należy wykonać jako zintegrowane pod wspólna ramką. Rozprowadzenie instalacji prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV oraz w istniejących i nowych teletechnicznych korytach kablowych  i PCV  zamontowanych dla instalacji teletechnicznych oraz  w rurkach RVS na i RVKLn w ściankach gipsowo-kartonowych .Przewody prowadzić bezpośrednio z gniazda komputerowego do punktu dystrybucyjnego. Osprzęt typu RJ45 montować w ramkach typu jak w instalacjach elektrycznych. Zachować istniejącą numerację obwodów Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania okablowania sieci strukturalnej, telefonicznej  Nie należy przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia kabli. Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub załamań. Łączna długość kabli i przyłączeniowych nie powinna przekraczać 60 metrów, przy długości kabli krosujących nie większej niż 6 metrów. W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami  łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność  połączenia w stosunku do kabli niełączonych.

Instalacja ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych

Sieć rozdzielcza budynku pracuje  w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Instalację ochrony od porażeń  i uziemień wyrównawczych wykonać zgodnie z PN–IEC 60364. Wszelkie lokalne połączenia wyrównawcze dla instalacji wodnych  należy wykonać poprzez lokalne szyny połączeń wyrównawczych i połączone LYżodo szyn PE lokalnych tablic piętrowych. Do każdego oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyn ą ochronną PE. Przewód neutralny N i ochronny PE nie mogą być połączone w żadnym miejscu instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - podstawowa realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej  jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA dla obwodów odbiorczych. W ochronie przed dotykiem pośrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wyłączenie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących dokumentów:

W zakresie instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- rysunki powykonawcze z naniesionymi na istniejące plany rzuty  i schematy instalacji w budynku zmianami / wprowadzanymi  w uzgodnieniu z  służbami technicznymi  IHIT/ które wynikły w trakcie realizacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian .Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja całkowita poszczególnych rysunków,

: certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów, z których wynika, że instalacja odpowiada przepisom PN.

oświadczenie że instalacja odpowiada przepisom PN,została wykonana prawidłowo,

i nadaje się do eksploatacji .

Pomiary I protokoły badań :

- protokół badań rezystancji izolacji wewnętrznych linii zasilających i obwodów

odbiorczych

- protokół badań działania wyłączników różnicowoprądowych

- protokół badań ochrony przeciwporażeniowej

- protokół badań natężenia oświetlenia

- protokół badania działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą

PN-IEC 60364-6-61.

W zakresie instalacji teleinformatycznych dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na rzuty

i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

- w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze

zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części rysunkowej

(rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja całkowita

poszczególnych rysunków,

- uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne zmiany

wprowadzane w uzgodnieniu  z  służbami technicznymi  IHIT  dział  informatyczny

- protokoły pomiarów

. Wytyczne do planu BIOZ. Nie dotyczy

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

| L.P. | Kod CPV | O P I S |
| --- | --- | --- |
|  | 45100000-3 | Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych |
|  | 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej |
|  | 45215140-0 | Obiekty szpitalne |
|  | 45343000-0 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
|  | 45310000-0 | Badania odbiorcze i pomiary |
|  | 45311200-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  | 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych |
|  | 45311100-1 | Układanie rur |
|  | 45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych |
|  | 45312310-3 | Roboty w zakresie ochrony oświetlenia |
|  | 45312311-0 | Instalowanie oświetlenia |
|  | 45314200-3 | Instalowanie infrastruktury kablowej |
|  | 45314300-4 | Kładzenie kabli |
|  | 45314320-0 | Instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynku |
|  | 45314320-0 | Montaż osprzętu instalacyjnego |
|  | 45315700-5 | Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic n.n |
|  | 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów,urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania, wyposażenia  instalacji Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w  opisie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań i muszą uzyskać akceptację Inwestora

Opracował:   Jacek Paczkowski

DATA: Sierpień 2014