Załącznik nr 1a do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Spis treści:

1. Opis techniczny wraz z warunkami realizacji prac branży budowlanej dla

zadania nr 1 i 2.

2. Opis techniczny wraz z warunkami realizacji prac branży wentylacja-

klimatyzacja dla  zadania nr 1

3. Opis techniczny wraz z warunkami realizacji prac branży elektrycznej

Zadanie nr 1

Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach C/047 i C/048 na parterze budynku nr 2 (”C”) i w pomieszczeniach na poziomie „-1” związanych z utworzeniem Serwerowi

Zadanie nr 2

Prace remontowo-adaptacyjne w Zakładzie Transfuzjologii w związku ze zmianami organizacyjnymi obejmujące pomieszczenia na parterze  budynku nr 2 (”C”)

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY BUDOWLANE dla zadania nr  1  i  2

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac budowlanych NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

-  wytycznych pozostałych branż.

-  przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

Zadanie nr 1

Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach C/047 i C/048 na parterze budynku nr 2 (”C”) i w pomieszczeniach na poziomie „-1” związanych z utworzeniem Serwerowi

Prace  polegają na:

- zamontowaniu w pomieszczeniach 047 i 048 żaluzji antywłamaniowych

zewnętrznych sterowanych elektrycznie – 2 szt.

- wykonaniu podestu pod szafę serwera (ażurowa konstrukcja z kształtowników )

w celu zapewnienia przepływu powietrza

- pomalowaniu pomieszczenia serwerowi po wykonaniu robót branżowych

Zadanie nr 2

Prace remontowo-adaptacyjne w Zakładzie Transfuzjologii w związku ze zmianami organizacyjnymi obejmujące pomieszczenia na parterze  budynku nr 2 (”C”)

Prace  polegają na wykonaniu:

- wyburzeń w ścianach na nowe otwory drzwiowe oraz przemurowań

nie ingerujących w układ konstrukcyjny

- robót wykończeniowych: osadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych

pełnych fabrycznie wykończonych, prac malarskich i  glazurniczych

- robót towarzyszących branży elektrycznej wynikających z wykonanych prac

budowlanych

- wykonaniu ścianki aluminiowej z drzwiami o szerokości 140 cm w korytarzu w

miejscu wskazanym przez Zamawiającego

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

Roboty malarskie.

CPV 45262120-8.

CPV 45262110-5.

CPV 45442100-8.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Instytutu na Ursynowie

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach.

Malowanie olejne tynków wewnętrznych na ścianach.

Ewentualne poprawki malarskie j.w.

3. Materiały.

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, na bazie dyspersji wodnej – np. zastosowanie farby KB (dla zadania II i III) z zachowaniem istniejącej kolorystyki, w pomieszczeniach laboratorium np. farba SIGMA PERFEX

Farby typu olejnego do wymalowań wewnętrznych, na bazie akrylowej, odporne na dezynfekcję.

4. Sprzęt.

Rusztowania drobne, przestawne. Wałki, pędzle, wiadra i inny drobny sprzęt podręczny.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) powłoki malarskiej.

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.

Roboty pozostałe

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót w pomieszczeniach, przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla

potrzeb Instytutu na Ursynowie

2. Zakres robót.

Według opisu.

3. Materiały:

-  przemurowania otworów: cegła kratówka lub  – ścianki z karton- gips

-  ścianki działowe aluminiowa z drzwiami zgodna z zamontowanymi ściankami w

Instytucie

-  drzwi pełne drzwiami zgodna z zamontowanymi ściankami w

Instytucie

4. Sprzęt.

Stosowny do zakresu wykonywanych robót

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) , (szt)

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY WENTYLACJA - KLIMATYZACJA dla zadania nr  1

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac budowlanych branży sanitarne na terenie  INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  w budynku nr 2 („C”).

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

-  wytycznych pozostałych branż.

-  przepisów, zarządzeń oraz obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

Opis zadania nr 1

Prace  branży sanitarnej polegają na:

- dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch klimatyzatorów naściennych

typu SPLIT o łącznej mocy 7 kW chłodu ( 2 x 3,5 kW ) w pomieszczeniach 047 i 048

- dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch klimatyzatorów naściennych

typu SPLIT o łącznej mocy 8,5 kW chłodu ( 3,5 + 5,0 kW ), w pomieszczeniu

Serwerowi

- dostosowaniu istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji – wraz z nowo

zainstalowanymi klimatyzatorami -  do  układu automatyki i  sterowania wraz z

podłączeniem do  systemu BMS

Uwaga: - W serwerowi jednostki wewnętrzne wyposażyć w tace ociekowe z

grawitacyjnym  odprowadzeniem skroplin

-  Jednostki zewnętrzne w opcji zimowej (automatyczny zwalniacz obrotów ,

podgrzewanie tacy ociekowej + kabel grzewczy w przewodzie

odprowadzający skropliny z tacy).

-  Wyprowadzenie styku sygnalizującego o awarii klimatyzatora do

przesłania  sygnału do dyspozytorni  ( NO lub NC )

Wymagania  dot. wykonania Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonana instalacjia wentylacji i klimatyzacji powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i określonych wymagań akustycznych.

Wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna spełniać przepisy i uwarunkowania, które narzuca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 926) jak również inne obowiązujące przepisy i  normy prawne w tym zakresie.

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac instalacji elektrycznej  NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  w  BUDYNKU NR 2 („C”)

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

- wytycznych pozostałych branż.

- przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

- Demontaże  istniejącej  instalacji

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i wydzielonych

- Instalacja sieci komputerowej

. Demontaże

W  obrysie   istniejących  pomieszczeń   i przed przystąpieniem do prac zalecane jest :

Sprawdzenie układu zasilania  z  istniejącej tablicy bezpiecznikowej z  uzgodnieniem istniejących obwodów  ,wyłączenia napięcia zasilającego w  tablicy w celu demontażu instalacji  z adaptowanego  pomieszczenia   z przełączeniem  instalacji i obwodów  dla  pozostałej  części pomieszczeń na  kondygnacji .

Demontaż  w  adaptowanych pomieszczeniu   instalacji  natynkowej i podtynkowej  w niezbędnym zakresie, zdemontowanie   osprzętu natynkowego i podtynkowego, oprawy świetlówkowe, Demontaż  w niezbędnym zakresie w   części  korytarza  sufitu  podwieszanego.

Przewody  zdemontowanej   instalacji wycofać do punktu  dystrybucyjnego wejście do pomieszczenia/.  istniejąca  czujkę SAP  osłonić  lub zdemontować blokując ich adresy w centrali Ppoż. Podczas prac demontażowych i adaptacyjnych  istniejący SAP instytutu musi działać. Nad sufitami podwieszonymi  korytarza  znajdują się instalacje obce przechodzące do dalszych części budynku. Prace demontażowe należy wykonywać z należytą starannością, by ich nie uszkodzić. Prace należy prowadzić po uzyskaniu akceptacji służb zajmującej się konserwacją instalacji w budynku. Zdemontowany  sprawny osprzęt  i oprawy  przekazać  do służb technicznych  IHIT.

Zasilanie pomieszczenia  serwerowni

Do  pomieszczenia przewidziano wykonanie  dwóch   niezależnych  linii zasilania  zasilenie podstawowe i gwarantowane  przewodem YDYpż  3*4 z istniejącej tablicy bezpiecznikowej zamontowanej  w  piętrowym szachcie  energetycznym .

Przewidywany zakres  prac- Rozbudowa i zamontowanie  dodatkowych elementów modułowych zabezpieczeń   w  rozdzielnicy do podłączenia zasileń  /montaż  w rozdz. głównej  zasilania piętrowym szachcie  energetycznym rozdzielnic modułowych  wyposażonych w  - zabezpieczenia i . wyłącznik różnicowoprądowy,  p/porażeniowe  P 302 25A/30 mA P, -z  członem  nadmiarowowym

-  Zasilanie  obwodu oświetlenia i gniazd ogólnych  w  pomieszczeniu  będzie z  istniejących   obwodów   oświetleniowych i gniazd  z przyłączeniem do istniejących lini zasilających.

- Przygotowanie podłoża  i wykonanie j  instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu  podwieszanego   układane  z mocowaniem przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej.

- Montaż dodatkowych koryt PCV typu -prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjny – do  pomieszczenie lodówek , serwerowni , wentylatorowi  i punktu dystrybucyjnego instalacji IT

-Układane, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem, przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej

-Ponowny montaż sufitu  podwieszanego i  pokryw istniejących koryt kablowych

Wykonanie instalacji w pomieszczeniu

Instalacja  zasilające obwody oświetlenia ogólnego i miejscowego gniazda ogólnego przeznaczenia w wykonaniu     gniazda komputerowe obwody wydzielone , i inne odbiory technologiczne natynkowym w listawch PCV  Przy planowanych  pracach  przejęto następują  materiały  podstawowe – obwody  wykonane będą przewodami

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp 3*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp4*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej   YDYżp3* 6mm2

Przewody  w powłoce polwinitowej  skrętka ekranowany  FTP kat 7A

Wszystkie urządzenia elektryczne należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją

Instalacja oświetlenia – pomieszczenie serwerowni

Oprawy oświetleniowe i źródła światła .

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, zgodnie  z ustaloną z użytkownikiem  lokalizacją. Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano 4 szt  nastropowe   oprawy fluorescencyjne z kloszem  mlecznym . 2 szt opraw wyposażone są w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub  świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram.  2 szt  posiada  dodatkowo wbudowany 3h moduł  oświetlenia awaryjnego. Wszystkie oprawy świetlówkowe  muszą być wykonane jako skompensowane. W oprawach świetlówkowych należy stosować świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra 3 85:

- barwa światła ciepłobiała

Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie,

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować

i przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane

do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatormi,  kompletnym osprzętem itd. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: za pośrednictwem lokalnych wyłączników i łączników  świecznikowych  umieszczonych w pomieszczeniach. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został w górnych granicach  wg normy PN-EN 12464-1.

zasilanie klimatyzator

Przy planowanych  pracach  przejęto następują  materiały  podstawowe

Montaż obudów tablic rozdzielczych w istniejącej  wnęce  szachu  obudowa modułowa typ S- zabezpieczenia  nadmiarowe zasilanie   2 szt klimatyzatorów

zasilającej trasy  kablowe  układając przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 5*6  ,w  listwach PCV  –

W pomieszczeniu wentylatorowi  montaż kompletnej tablicy  rozdzielczo  sterowniczej  dla  2 szt klimatyzatorów  . obudowa natynkowa  typ S-2*12  wyposażona  w   lampki sygnalizacyjne , zabezpieczenia , nadmiarowe i  p. porażeniowe  styczniki  ,przekaźnik ,  zegar sterujący  - zasada   działania  sterowania  klimatyzatorów  do pomieszczenia serwerowni  -  .   agregaty klimatyzatorów działają / są załączane / przemienne  cyklicznie  np  3 dniowe / sterowane zegarem/  oraz  w systemie  kaskadowym  załączany  dodatkowy  klimatyzator po przekroczeni   zadanej /ustawionej  temperatury granicznej  dla pomieszczenia / czujka  temperaturowa w pomieszczeniu serwerowni . Montaż obudów  z podłączeniem i regulacją kompletnej czujki temperaturowej  w pomieszczeniu serwerowni sterowanie  praca klimatyzatorów

Osprzęt instalacyjny

Należy stosować osprzęt typowy, np. produkcji HAGER, Fael-Legrand lub inny o analogicznych parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min. IP44 z tzw. klapką. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych -zgodnie z  ustaleniem  użytkownika lub z podanymi  danymi :

- łączniki oświetlenia ogólnego h=1,4m,

- gniazda ogólnego przeznaczeni a i komputerowe h=0.3m

- gniazda porządkowe h=0.3m

- gniazda w pomieszczeniach technologicznych – zgodnie z  ustaleniem  użytkownika

Łączniki będą montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie  są

w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. należy stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.

Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających.

W miarę możliwości technicznych gniazda należy łączyć przelotowo.

W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z ustaleniami  wykonawczymi. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu natynkowego  do urządzeń  technicznych i przy  listwach  PCV.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i wydzielonych   oraz siły 400V,

Instalacje siły  i dla gniazd wtykowych ogólnego przeznaczeni a oraz  komputerowych wykonane będą przewodami YDYżo3*2.5mm2, Nowe wydzielone obwody gniazd  i obwody  komputerowe  podłączyć  do istniejących starych  zasileń  w/w  obwodów  wprowadzonych do pomieszczenia – instalacja  zabezpieczona jest  istniejącym wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadmiarowo-prądowym 16A/30mA czułym na prądy pulsujące. Przewody układać w przestrzeni miedzy sufitowej korytach kablowych PCV. W przypadku ścian z płyt gipsowych instalacje wykonać mocując przewody na profilach za pomocą uchwytów

Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów – stosować osprzęt z kluczem typu DATA.

. .Logiczna instalacja telefoniczna i komputerowa

Przewody kabel sygnałowy ekranowany FTP kat 7A S*2*23AWG układane na gotowych uchwytach i, w korytkach i na drabinkach - przewody instalacji logicznej. -  8 szt  odcików  prowadzonych  z pomieszczenia  serwera do  punktu  dystrybucyjnego pom  B04 oraz  1 odcinek  z pomieszczenie lodówek  do serwerownia ,1 odcinek  instalacja komputerowa 1 odcinek  instalacja telefoniczna

przygotowanie i montaż paneli rozdzielczych pach panel  24 porty  kat 6 RJ- 45 +uchwyt na kable w przygotowanych stelażach 19"  2  szt i montaż etykiet opisowych pach panel podłączyć  do istniejących szaf  dystrybucyjnych.

Instalację odbiorczą należy wykonać skrętką ekranowaną FTP kategorii 7A.Przyłącza typu 2xRJ45 ekranowane  telefoniczno-komputerowe należy wykonać jako zintegrowane pod wspólna ramką. Rozprowadzenie instalacji prowadzić

oraz w istniejących i nowych teletechnicznych korytach kablowych  i PCV  zamontowanych dla instalacji teletechnicznych. Przewody prowadzić bezpośrednio z gniazda komputerowego do punktu dystrybucyjnego. Osprzęt typu RJ45 montować w ramkach typu jak w instalacjach elektrycznych. Zachować istniejącą numerację obwodów Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania okablowania sieci strukturalnej, telefonicznej  . Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub załamań. W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami  łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność  połączenia w stosunku do kabli niełączonych.

Ogólne zasady wykonywani  instalacji:

· Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych

i kabli . Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację

koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

· W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny

(PE) nie mogą być połączone.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzeni a może

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu

ochronnego.

· Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na

stropie należy wykonać pod kątem prostym.

· Wszystkie instalowane muszą być wykonane  jako  trasy pionowe

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody korytka, PCV   nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych · Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy

producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi

normami.

Instalacja ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych

Sieć rozdzielcza budynku pracuje  w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Instalację ochrony od porażeń  i uziemień wyrównawczych wykonać zgodnie z PN–IEC 60364. Wszelkie lokalne połączenia wyrównawcze dla instalacji wodnych  należy wykonać poprzez lokalne szyny połączeń wyrównawczych i połączone LYżodo szyn PE lokalnych tablic piętrowych. Do każdego oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyn ą ochronną PE. Przewód neutralny N i ochronny PE nie mogą być połączone w żadnym miejscu instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - podstawowa realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej  jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA dla obwodów odbiorczych. W ochronie przed dotykiem pośrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wyłączenie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących dokumentów:

W zakresie instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- rysunki powykonawcze z naniesionymi na istniejące plany rzuty  i schematy instalacji w budynku zmianami / wprowadzanymi  w uzgodnieniu z  służbami technicznymi  IHIT/ które wynikły w trakcie realizacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian .Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja całkowita poszczególnych rysunków,

: certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów, z których wynika, że instalacja odpowiada przepisom PN.

oświadczenie że instalacja odpowiada przepisom PN,została wykonana prawidłowo,

i nadaje się do eksploatacji .

Pomiary I protokoły badań :

- protokół badań rezystancji izolacji wewnętrznych linii zasilających i obwodów

odbiorczych

- protokół badań działania wyłączników różnicowoprądowych

- protokół badań ochrony przeciwporażeniowej

- protokół badań natężenia oświetlenia

- protokół badania działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą

PN-IEC 60364-6-61.

W zakresie instalacji teleinformatycznych dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na rzuty

i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

- w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze

zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części rysunkowej

(rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja całkowita

poszczególnych rysunków,

- uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne zmiany

wprowadzane w uzgodnieniu  z  służbami technicznymi  IHIT  dział  informatyczny

- protokoły pomiarów

. Wytyczne do planu BIOZ. Nie dotyczy

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

| L.P. | Kod CPV | O P I S |
| --- | --- | --- |
|  | 45100000-3 | Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych |
|  | 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej |
|  | 45215140-0 | Obiekty szpitalne |
|  | 45343000-0 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
|  | 45310000-0 | Badania odbiorcze i pomiary |
|  | 45311200-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  | 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych |
|  | 45311100-1 | Układanie rur |
|  | 45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych |
|  | 45312310-3 | Roboty w zakresie ochrony oświetlenia |
|  | 45312311-0 | Instalowanie oświetlenia |
|  | 45314200-3 | Instalowanie infrastruktury kablowej |
|  | 45314300-4 | Kładzenie kabli |
|  | 45314320-0 | Instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynku |
|  | 45314320-0 | Montaż osprzętu instalacyjnego |
|  | 45315700-5 | Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic n.n |
|  | 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów,urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania, wyposażenia  instalacji Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w  opisie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań i muszą uzyskać akceptację Inwestora

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY BUDOWLANE dla zadania nr  1  i  2

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac budowlanych NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

-  wytycznych pozostałych branż.

-  przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

Zadanie nr 1

Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach C/047 i C/048 na parterze budynku nr 2 (”C”) i w pomieszczeniach na poziomie „-1” związanych z utworzeniem Serwerowi

Prace  polegają na:

- zamontowaniu w pomieszczeniach 047 i 048 żaluzji antywłamaniowych

zewnętrznych sterowanych elektrycznie – 2 szt.

- wykonaniu podestu pod szafę serwera (ażurowa konstrukcja z kształtowników )

w celu zapewnienia przepływu powietrza

- pomalowaniu pomieszczenia serwerowi po wykonaniu robót branżowych

Zadanie nr 2

Prace remontowo-adaptacyjne w Zakładzie Transfuzjologii w związku ze zmianami organizacyjnymi obejmujące pomieszczenia na parterze  budynku nr 2 (”C”)

Prace  polegają na wykonaniu:

- wyburzeń w ścianach na nowe otwory drzwiowe oraz przemurowań

nie ingerujących w układ konstrukcyjny

- robót wykończeniowych: osadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych

pełnych fabrycznie wykończonych, prac malarskich i  glazurniczych

- robót towarzyszących branży elektrycznej wynikających z wykonanych prac

budowlanych

- wykonaniu ścianki aluminiowej z drzwiami o szerokości 140 cm w korytarzu w

miejscu wskazanym przez Zamawiającego

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

Roboty malarskie.

CPV 45262120-8.

CPV 45262110-5.

CPV 45442100-8.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Instytutu na Ursynowie

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach.

Malowanie olejne tynków wewnętrznych na ścianach.

Ewentualne poprawki malarskie j.w.

3. Materiały.

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, na bazie dyspersji wodnej – np. zastosowanie farby KB (dla zadania II i III) z zachowaniem istniejącej kolorystyki, w pomieszczeniach laboratorium np. farba SIGMA PERFEX

Farby typu olejnego do wymalowań wewnętrznych, na bazie akrylowej, odporne na dezynfekcję.

4. Sprzęt.

Rusztowania drobne, przestawne. Wałki, pędzle, wiadra i inny drobny sprzęt podręczny.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) powłoki malarskiej.

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.

Roboty pozostałe

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót w pomieszczeniach, przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla

potrzeb Instytutu na Ursynowie

2. Zakres robót.

Według opisu.

3. Materiały:

-  przemurowania otworów: cegła kratówka lub  – ścianki z karton- gips

-  ścianki działowe aluminiowa z drzwiami zgodna z zamontowanymi ściankami w

Instytucie

-  drzwi pełne drzwiami zgodna z zamontowanymi ściankami w

Instytucie

4. Sprzęt.

Stosowny do zakresu wykonywanych robót

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) , (szt)

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.