| Przetarg nieograniczony znak IHiT/20/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( pieczęć firmowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd techniczny w tym konserwacja agregatu wody lodowej ul Gandhi 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model |  | Rok produkcji |  |  | Numer inwenta-rzowy |  | Czynnik chłodniczy |  |  |  |  | Liczba przeglądów okresowych |  |  |  |  |  | Ilość urządzeń |  |  |  |  | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) |  |  |  |  |  | Podatek od towarów i usług VAT |  |  |  |  |  | Cena brutto (kol. 7 x kol 8 x kol. 9 xkol.10 |  |  | Miejsce lokalizacji urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | agregat wody lodowej | 30RWA300-0029-PEE |  | 2003 |  |  | T-1-3127 |  | R407C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd techniczny w tym konserwacja agregatu wody lodowej ul Gandhi 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres przeglądów serwisowo-technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czyszczenie wyłączników obiegu ( lub wymiana ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego ( R407C ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie ilości oleju w sprężarkach i ewentualne jego uzupełnienie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie zaworu do uzupełnienia glikolu i zaworów odpowietrzających |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu glikolu i czujnika różnicy ciśnienia glikolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czyszczenie filtra mechanicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie zawilgocenia czynnika ( zielony = suchy, żółty = zawilgocony), jeżeli wskaźnik nie jest zielony, należy wymienić filtr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie głośności urządzenia, czy jest stałe i czy nie występują wibracje i stukanie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie jakości mocowania agregatu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie parametrów pracy agregatu ( ciśnienia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprawdzenie prądów pracy sprężarek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie poprawności działania zestawu pompowego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie poprawności działania automatyki z ewentualną regulacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sprawdzenie poprawności działania urządzenia z ewentualną regulacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wykonać oględziny zewnętrzne pod kątem stanu utrzymania i braku wycieków w przypadku wykrycia nieszczelności - należy usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wykonać kontrolę parametrów pracy na sterowniku i ewentualną regulacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sprawdzenie stanu czystości skraplacza i ewentualne oczyszczenie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów sprężarek z ewentualną regulacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sprawdzenie pracy pomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i urządzeniach, oraz ewentualna poprawa połączenia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, pomp i grzałek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających ( styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo prądowe) i ewentualna wymiana, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sprawdzenie szczelności obiegów chłodniczych i usunięcie ewentualnych nieszczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sprawdzenie i ewentualna regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sprawdzenie stanu amortyzatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sprawdzenie i ewentualna poprawa połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sprawdzenie stanu ciśnienia mieszanki glikolowo-wodnej , czujników temperaturowych tej mieszanki na powrocie i zasilaniu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza chłodzącego agregat, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sprawdzenie nastawionych opóźnień czasowych i ewentualna regulacja, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich nastaw oraz ewentualna ich zmiana, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Na zakończenie przeglądu należy przeprowadzić pomiary i wyniki wprowadzić do protokółu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sprawdzenie wartości napięcia zasilania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pomiary prądów pobieranych przez silniki wentylatorów i skraplacza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pomiary prądów pobieranych przez sprężarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej, oraz rezystancji izolacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Zutylizować czynnik chłodniczy, który podlega wymianie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Na zakończenie przeglądu należy przeprowadzić pomiary i wyniki wprowadzić do protokółu z przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przetarg nieograniczony znak IHiT/20/2016 ………………………………………………………………… ( pieczęć firmowa) Zadanie nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |
| Okresowy przegląd techniczny w tym konserwacja klimatyzatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia |  | Typ /Model |  | Rok produkcji |  |  | Numer inwentarzowy |  |  |  | Wydaj-ność chłod-nicza |  |  |  | Czynnik chłodniczy |  |  |  |  | Ilość czynnika chłodni-czego |  |  | Liczba przeglą-dów okreso-wych |  |  | Ilość urzą-dzeń |  |  | Wartość przeglądu netto (zł) |  |  |  |  | Podatek od towarów i usług VAT |  |  | Wartość brutto ( kol 9 x kol. 10 x kol 11 x stawka VAT |  |  | Miejsce lokalizacji urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. I. Gandhi 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klimatyzator typu split |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-10547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poradnia kliniki hemostazy pom 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | klimatyzator typu split |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-10548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poradnia kliniki hemostazy pom 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | klimatyzator Gree |  | GREE |  | 2000 |  |  | T-6-35-011-093/28359 |  |  |  | 5.3KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | klimatyzator Samsung |  | AQ12/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9106 |  |  |  | 5.3KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | klimatyzator Samsung |  | AQ12/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9108 |  |  |  | 5.3KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | klimatyzator Samsung |  | AQ12/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9105 |  |  |  | 5.3KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9103 |  |  |  | 6.8 KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok131a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9110 |  |  |  | 6.8 KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9109 |  |  |  | 6.8 KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9107 |  |  |  | 6.8 KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  |  | T-6-9110 |  |  |  | 6.8 KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | klimatyzator Sanyo |  | SAP KR 188 E |  | 2003 |  |  | T-6-35-009-091/21 |  |  |  | 5KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | klimatyzator SAMSUNG |  | split |  | 2013 |  |  | T-6-12134 |  |  |  | 6kw |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud C053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  |  | T-6-97-66 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  |  | T-6-97-67 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  |  | T-6-97-68 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  |  | T-6-97-65 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -13 |  | 2006 |  |  | T-6-8361 |  |  |  | 2KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud A 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | urządzenie klimatyzacyjne niskotemperaturowe |  | CBGE - ZD 21/KC/SO |  | 2006 |  |  | T-6-8355 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud A 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -14 |  | 2006 |  |  | T-6-8360 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9078 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9082 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9077 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9079 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9081 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9080 |  |  |  | 5.2KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -12 |  | 2006 |  |  | T-6-8357 |  |  |  | 2KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud B pom 04 serwerownia teletechniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | klimatyzator Lennox |  | GHM 24 Nla |  | 2006 |  |  | brak nr |  |  |  | 7.03KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | klimatyzator Samsung |  | AQ 12/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9102 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | klimatyzator Samsung |  | AQ 12/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9100 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | klimatyzator Samsung |  | AQ 12/FAX |  | 2007 |  |  | T-6-9101 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C RTG 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -18 |  | 2006 |  |  | brak nr |  |  |  | 2KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 064a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -13 |  | 2006 |  |  | T-6-8356 |  |  |  | 2KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 021 serologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -14 |  | 2006 |  |  | T-6-8360 |  |  |  | 2KW |  |  |  | R407C |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Klimatyzator Daikin |  | SPLIT |  | 2007 |  |  | T-6-9070 |  |  |  | 3.8KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C serwerownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Klimatyzator Daikin |  | SPLIT |  | 2007 |  |  | T-6-9071 |  |  |  | 3.8KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C serwerownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Klimatyzator Samsung |  | AQ24NSAX |  | 2008 |  |  | T-6-9456 |  |  |  | 6.8KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C pom - 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  |  | T-6-9740 |  |  |  | 3.5KW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | klimatyzator sufitowy kasetonowy |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-10217 |  |  |  | 5,5kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | klimatyzator sufitowy kasetonowy |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-10216 |  |  |  | 10kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | klimatyzator typu split Daikin |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-10078 |  |  |  | 3,5kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud 2a chirurgia naczyniowa pom 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | klimatyzator typu split Daikin |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-10079 |  |  |  | 3,5kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gab dyr. ds. transfuzj pom 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-9998 |  |  |  | 5,0kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | archiwum bud A poz -2 strona prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2010 |  |  | T-6-9999 |  |  |  | 5,kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | archiwum bud A poz -2 strona lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11041 |  |  |  | 3,21kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prac genetyki pom 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11039 |  |  |  | 3,21kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUD A Centralna Dyspozytornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11043 |  |  |  | 5,5kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prac hemat doświadczalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11040 |  |  |  | 3,21kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUD A Centralna Dyspozytornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11045 |  |  |  | 6kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poradnia zaburzeń hemostazy pom 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11042 |  |  |  | 3,21kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pracownia genetyki pom 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | klimatyzator naścienny Daikin |  | SPLIT |  | 2011 |  |  | T- 6 -11044 |  |  |  | 5,5kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zakład radiologii diagnostyka bud c pom 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | klimatyzator SPLIT Hisens |  | SPLIT |  | 2012 |  |  | T 6 11923 |  |  |  | 7kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUD A Centralna Dyspozytornia serwerownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | klimatyzator SPLIT Hisens |  | split |  | 2012 |  |  | T 6 11922 |  |  |  | 7kW |  |  |  | R410A |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUD A Centralna Dyspozytornia serwerownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KLIMATYZATOR Samsung |  | split |  | 2012 |  |  | T-6-11956 |  |  |  | 2,9KW |  |  |  | R410 |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budy A pom 053 zabiegowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KLIMATYZATOR Samsung |  | split |  | 2012 |  |  | T-6-11955 |  |  |  | 2,9KW |  |  |  | R409 |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | budyn A pom 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KLIMATYZATOR Samsung |  | split |  | 2012 |  |  | T-6-119199 |  |  |  | 2,9KW |  |  |  | R410 |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | budyn A pom 01 6 OLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KLIMATYZATOR Samsung |  | split |  | 2011 |  |  | T-6-10993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud a pom 17 OLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KLIMATYZATOR Samsung |  | split |  | 2011 |  |  | T-6-10991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud a pom 17 A OLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KLIMATYZATOR Samsung |  | split |  | 2011 |  |  | T-6-10992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bud a pom 18 0LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Chocimska 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Samsung |  | AQ18NSAX |  |  |  |  |  |  | 5.1KW |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A – piwnica - SERWEROWNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Samsung |  | AQ24NSAX |  |  |  |  |  |  | 6.8KW |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A – piwnica – ZAMRAŻARKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Samsung |  | AQ12NSAX |  | 2008 |  |  | T-6-9381 |  | 3.5KW |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A 1i1/2 pięto - CYTOMETR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Samsung |  | AQ24NSAX |  |  |  |  |  |  | 6.8 |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A I piętro - ZAMRAŻARKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sanyo |  |  |  | 2007 |  |  | T-6-10379 |  |  |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Samsung |  | AQ18NSAX |  | 2007 |  |  | T-6-9346 |  | 5.1KW |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Samsung |  |  |  | 2007 |  |  | T-6-9111 |  |  |  |  |  |  | R410A |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Samsung |  | AQ18NSAX |  | 2005 |  |  | T-6-35-012039/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Samsung |  |  |  | 2011 |  |  | T-6-10975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Samsung |  |  |  | 2007 |  |  | T-6-9345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lennox |  |  |  |  |  |  | 6-35-012039/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B II piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………….. podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres przeglądów serwisowo-technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonać czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach wewnętrznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykonać czyszczenie, mycie i dezynfekcja lameli (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonać czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce wewnętrznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny z przepłukaniem tacy ociekowej. Sprawdzenie pływaka w pompce skroplin (w przypadku gdy jest zamontowana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej (freonowej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych z wymianą baterii w pilocie usunięciem powstałych błędów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar temperatury nawiewu powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wykonać czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie stanu i czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce zewnętrznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie szczelności urządzeń i rurociągów w instalacji chłodniczej (freonowej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie stanu ciśnienia czynnika chłodniczego, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu chłodniczego (dot. urządzeń z wziernikiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia – weryfikacja kodów błędów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nad prądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej -jeżeli występują), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Stwierdzone w trakcie przeglądu usterki - nieprawidłowości należy usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Z każdego wykonanego przeglądu technicznego z konserwacją należy sporządzić protokół - raport z przeprowadzonych czynności oraz wykazać usterki wynikające z niezgodności z DTR i przekazać Zamawiającemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Używane środki do dezynfekcji muszą posiadać atest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Przetarg nieograniczony znak IHiT/20/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( pieczęć firmowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru polegająca na co-miesięcznym serwisie wraz z konserwacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Liczba przeglądów okresowych | Ilość urządzeń | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) | Podatek od towarów i usług VAT | Cena brutto ( kol 6x kol. 7 x kol. 8 x kol 9) |  | Miejsce lokalizacji urządzenia | Uwagi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | generator dwutlenku chloru | EuroClean OXCL-01 | 2011 | IHiT T6-10939 | 1 | 1 |  |  |  |  | Budynek A poziom -1 Węzeł Cieplny | Pierwszy miesiąc obsługi technicznej Generatora z jednorazową wymianą starego złoża węgla aktywnego na nowe złoże |  |
| 2 | wymiana złoża węgla aktywnego |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNY koszt serwisu z konserwacją w 1-szym miesiącu z jednorazową wymianą złoża węgla aktywnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | generator dwutlenku chloru | EuroClean OXCL-01 | 2011 | IHiT T6-10939 | 23 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru polegająca na co-miesięcznym serwisie wraz z konserwacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres serwisu i konserwacji powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producenta ( DTR urządzeń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE |  | Uwagi |  |  |  |  |
| 1. | Przeprowadzenie procesów kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanu pracy generatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szczelności wanien ochronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanu przyłączy technologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanu odczynników chemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poprawności fazy produkcji CIO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poprawności dawkowania HCL, NaCIO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dozowanie wody procesowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sond konduktometrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | procesu mieszania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | procesu filtracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | systemu wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeprowadzenie procesów serwisowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pomiar stężenia CIO2 w wodzie ( kalorymetrycznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przy każdym przeglądzie uzupełnienie substancji chemicznych niezbędnych do pracy generatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przeprowadzenie procesów czyszczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przeprowadzenie regulacji, kalibracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wymiana wkładu filtracyjnego PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa wymiana złoża węgla aktywnego wraz z montażem kasety przy pierwszej obsłudze technicznej generatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |