Zadanie nr 4

INFORMACJA    TECHNICZNA   DLA  OFERENTÓW

WYKONANIA USŁUG  Z  ZAKRESU

Okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

W OBIEKTACH  ZARZĄDZANYM  PRZEZ .

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

02- 776 WARSZAWA

ul Indiry  Gandhni nr 14

# Wykonanie  Przeglądu 5 letniego i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej  Podstawa prawna  Prawo  Budowlane z dnia 27 marca 2003r  Art.61 poz .2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz zbadanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII   02- 776 WARSZAWA  ul Indiry  Gandhni   nr 14

Usługi – badania eksploatacyjne okresowe których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w następującym zakresie:

- pomiary  rezystancji izolacji obwodów  i urządzeń elektrycznych,

- badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

- badanie ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie urządzeń różnicowoprądowych

- badanie uziemień ochronnych

- badanie uziemień statycznych

- badanie instalacji piorunochronnej obiektu

- oględziny i próby instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

Zakres prac pomiarowych obejmuje również  wykonanie protokołów  z przeprowadzonych badań instalacji i urządzeń elektrycznych, sporządzenie szkiców i rysunków  obiektu, pomieszczeń wraz z lokalizacją urządzeń i punktów pomiarowych .Zgodnie  z  zapisami specyfikacji technicznej   i załącznikami wzór  Nr 1 do Nr 10 specyfikacji

Wykonanie  pomiarów  - punkt pomiarowy

#### Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania  zasilania   impedancji pętli zwarcia instalacji  elektrycznej - 1 punkt

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowoprądowego – pomiar 1 wyłącznika

Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych obwodu 1-fazowego – 1 obwód

Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych obwodu 3-fazowego – 1 obwód

Pomiary rezystancji uziemienia – od 1 punktu

Pomiary połączeń wyrównawczych – od 1 punktu

Pomiary uziemień statycznych od 1 punktu

Pomiary połączeń wyrównawczych od 1 punktu

Szacunkowa ilość   i zakres  pomiarów  do wykonania

| ZESTAWIENIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA PUNKTU POMIAROWEGO | ILOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH | ILOŚĆ PUNKTÓW POMIAROWYCH |
|  | 1 FAZOWE | 3 FAZOWE |
| SKUTECZNOŚCI OCHRONY | 6 153 | 450 |
| WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE | 3 320 | 68 |
| REZYSTANCJA IZOLACJI | 908 | 391 |
| UZIEMIENIE STATYCZNE | 87 |  |
| PIORUNOCHRONNA, UZIEMIAJĄCA WYRÓWNAWCZA | 135 |  |

Wycena oferty   na wykonanie   usługi  zakresu : Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do

1 kV w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII   02- 776 WARSZAWA  ul Indiry  Gandhi   nr 14

Powinna  zawierać

wycenę 1 punktu pomiarowego

wycenę za wszystkie punkty pomiarowe w danym  zagadnieniu

całkowity koszt  wykonania pomiarów elektrycznych i przeglądu instalacji

w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Załacznik nr …….. Zestawienie kosztowe punktów pomiarowych

Ins . nadz. ds. elektrycznych

Jacek Paczkowski

:SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych

w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

Inwestor: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Inwestor: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

W OBIEKCIE  ZARZĄDZANYM  PRZEZ .

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

02- 776 WARSZAWA

ul Indiry  Gandhi nr 14

Wstęp

Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz zbadanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII    02- 776 WARSZAWA   ul Indiry  Gandhni   nr 14

Zakres usług objętych ST

Usługi – badania eksploatacyjne okresowe których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w następującym zakresie:

- pomiary  rezystancji izolacji obwodów  i urządzeń elektrycznych,

- badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

- badanie ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie urządzeń różnicowoprądowych

- badanie uziemień ochronnych

- badanie uziemień statycznych

- badanie instalacji piorunochronnej obiektu

- oględziny i próby instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

Zakres prac pomiarowych obejmuje również  wykonanie protokołów                               z przeprowadzonych badań instalacji i urządzeń elektrycznych, sporządzenie szkiców i rysunków  obiektu, pomieszczeń wraz z lokalizacją urządzeń i punktów pomiarowych. Załącznik  wzór  nr-1 do nr-10

Ogólne wymagania dotyczące usług

Wykonawca usług jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją ST.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - Przyrządy pomiarowe

Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę powinny mieć:

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

.

Sprzęt  - wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  w miejscu wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych  itp.

.  Przyrządy pomiarowe

Obowiązkiem wykonawcy pomiarów elektrycznych jest stosowanie przyrządów pomiarowych zapewniających wiarygodne wyniki z pomiarów.

Do wykonania pomiarów ochronnych  instalacjach elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania określone przepisami prawa (posiadających aktualne świadectwa sprawdzenia wystawione  przez autoryzowane  placówki).

Każdy przyrząd do pomiarów elektrycznych powinien posiadać zatwierdzenie typu

GUM lub symbol zgodności CE.

Wykonanie robót -  obowiązek posiadania stosownych uprawnień

i kwalifikacji

.Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych ochrony przeciwporażeniowej należy prowadzić  zgodnie Ustawą z dnia 7 lipca 1997r. Prawo Budowlane- tekst jednolity przepisami techniczno budowlanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej z  zachowaniem Ustawy Prawo Energetyczne oraz   przepisów dotyczących    bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do podstawowych obowiązków wykonawcy prac kontrolno pomiarowych należy:

- posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych świadectwem                                    lub/ i uprawnieniami wydanymi przez komisje kwalifikacyjne, świadectwo typ  E z wpisem o wykonywaniu  pomiarów  ochronnych i  świadectwo typ  D  z wpisem o nadzorze   nad wykonywaniu  pomiarów  ochronnych

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

3.2. Przy wykonaniu prac kontrolno pomiarowych  instalacji elektrycznych należy:

- prowadzić prace pomiarowe w co najmniej dwie osoby,

- prowadzić prace kontrolno pomiarowe ze szczególną dokładnością                               i dokładnymi oględzinami wszystkich instalacji i urządzeń rozdzielczych, odbiorników i osprzętu elektrycznego,

- prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane  po wcześniejszym  powiadomieniu  i uzgodnieniu  terminu  z użytkownikiem  obiektu  lub  pomieszczenia.

- w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń  należy  natychmiast powiadomić  służby techniczne  zamawiającego / użytkownika/

  - Oprócz podstawowych czynności związanych z oględzinami instalacji i urządzeń         elektrycznych należy dodatkowo zwrócić uwagę na  zabezpieczenie tablic   rozdzielczych bezpiecznikowych i złącz kablowych.

4. Kontrola stanu technicznego

- 4.1 Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji oraz sieci energetycznych. świadectwo typ  E z wpisem o wykonywaniu  pomiarów  ochronnych i  świadectwo typ  D  z wpisem o nadzorze   nad wykonywaniu  pomiarów  ochronnych

4.2 Kontrola przeprowadzana przez inspektora nadzoru polega na:

- sprawdzeniu oryginałów wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych

- wyrywkowym wykonaniu kilku kontrolnych pomiarów wraz z wykonawcą                    w celu weryfikacji sporządzonej dokumentacji,

- sprawdzeniu protokołów z wykonanych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla robót elektrycznych szt.,

Ilość robót określa się na podstawie Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz               z badaniem stanu izolacji  Załącznik Nr 1- Nr 10 do SIWZ, który wykonawca jest zobowiązany sprawdzić i wykonać  w naturze.

5. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:

- nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu;
  2. nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ układu sieciowego;
  3. miejsce pracy badanego urządzenia;
  4. rodzaj i zakres wykonanych pomiarów;
  5. datę ich wykonania;
  6. nazwisko osoby wykonującej pomiary i rodzaj posiadanych uprawnień ;
  7. dane o warunkach przeprowadzania pomiarów;
  8. spis użytych przyrządów i ich numery;
  9.  szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów ,obwodów i elementów

instalacji elektrycznej .itp

10. liczbowe wyniki pomiarów;
      11. uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;
      12. Wniosek końcowy.

Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń od norm i przepisów, z podaniem części instalacji, których to dotyczy.

Jako wzory protokołów można wykorzystać załączniki nr 1 do nr 5.

6. Odbiór usług

Podstawę do wykonania odbioru usług stanowi zgodność ich wykonania ze specyfikacją, sztuką budowlaną ,   oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami.

Potwierdzeniem wykonania usługi, w odniesieniu do każdej placówki,/ pomieszczenia/ będzie protokół pokontrolny z wykonanych badań potwierdzony przez osoby wykonujące pomiar.

Wzory Protokołów i załączniki nr 1 do nr 10.

7. Przepisy związane.

Podstawowe przepisy , normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dn. 07.07. 1994r Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414                             z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 10 04.1997r Prawo Energetyczne  (Dz. U. Nr 54                                      poz. 348 z późn. zmianami) ,

Ustawa z dn. 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity:                                    Dz. U. z 2002r, Nr 147,poz 1229 wraz z późn. zmianami),                                                                Zagadnienie ochrony przeciwpożarowej omawia norma                                                            PN-IEC 60364-4-482:1999   instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                   (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Aktualne przepisy z zakresu Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                        Pomiary elektryczne arkusz normy PN-IEC 60364,PN-En 61557 oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych                   ( Dz. U. Nr 80 , poz. 912),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288),

- Ustawa prawo o miarach z dn 11 maja 2001r art. 6.1 „obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego” ( Dz. U. Nr 63 poz. 636 z późn. zmianami).

Sporządził

Jacek  Paczkowski