Z

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						Załącznik nr 1a

ZADANIA 1-3

Przetarg nieograniczony znak IHiT/28/2016

…………………………………………………………………

( pieczęć firmowa)

Zadanie nr 1

Okresowy przegląd techniczny  w tym konserwacja rotomatów

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

| L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rotomat | Rotomat 600 | HANEL | 2005 | 2 | 1 |  |  |  | Budynek A na terenie IHiT ul Gandhi 14 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

W cenie przeglądu technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty:  godziny  pracy,  dojazdu,  odbioru,  transportu i utylizacji odpadów

Dokumentacja przeglądu wykonanej usługi wraz z poświadczeniem jego sprawności technicznej).

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE

Zakres przeglądów serwisowo-technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń)

| lp | Zakres czynności do wykonania | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocenić warunki środowiskowe (m.in.. temperatura, wilgotność) |  |  |
| 2 | Sprawdzić prawidłowość rozkładu ładunków na półkach, zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem |  |  |
| 3 | Sprawdzić zgodność tabliczki znamionowej z dokumentacją |  |  |
| 4 | Sprawdzić osłony, drzwi przesuwne, pokrywy serwisowe, |  |  |
| 5 | Sprawdzić ruchome, wystające artykuły na półkach, |  |  |
| 6 | Sprawdzić stan zewnętrzny obudowy, okna dostępowego, |  |  |
| 7 | Sprawdzić stabilność maszyny, poziomowanie - poprawność i wyregulować |  |  |
| 8 | Sprawdzić funkcjonowanie układu sterującego MPxxx |  |  |
| 9 | Sprawdzić okablowanie, stan izolacji ,ewentualne uszkodzenia usunąć |  |  |
| 10 | Sprawdzić wyłącznik główny - poprawność działania |  |  |
| 11 | Sprawdzić przyłącze elektryczne |  |  |
| 12 | Sprawdzić wyłączniki STOP - poprawność działania |  |  |
| 13 | Sprawdzić i wyregulować systemy fotokomórek |  |  |
| 14 | Sprawdzić czujnik pozycjonowania półek i wyregulować |  |  |
| 15 | Sprawdzić oświetlenie okna, |  |  |
| 16 | Sprawdzić wyłączniki drzwi serwisowych |  |  |
| 17 | Sprawdzić działanie klawiatury |  |  |
| 18 | Wyregulować listwy uchylne górne i dolne, |  |  |
| 19 | Sprawdzić wyłączniki i listwy połączeniowe |  |  |
| 20 | Sprawdzić nastawy bezpieczników |  |  |
| 21 | Sprawdzić komunikaty błędów, usunąć przyczyny |  |  |
| 22 | Sprawdzić mocowanie okablowania, kontrola wzrokowa\ |  |  |
| 23 | Sprawdzić czy nie występuje nadmierny hałas mechanizmów i wyregulować |  |  |
| 24 | Przeprowadzić test mechanizmu napędowego, |  |  |
| 25 | Sprawdzić stan łańcuchów nośnych i napędowych ( dopuszczalne rozciągnięcie) i wyregulować |  |  |
| 26 | Sprawdzić zespół napędowy prawy |  |  |
| 27 | Sprawdzić rolki prowadzące i kontroli poziomu, |  |  |
| 28 | Sprawdzić paski pozycjonujące, napęd ręczny i śruby wału napędowego, |  |  |
| 29 | Sprawdzić ramiona półek |  |  |
| 30 | Wyczyścić, usunąć stary smar, uzupełnić smarowanie prowadnic rolek, łańcucha nośnego i napędowego |  |  |

………………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak IHiT/28/2016

…………………………………………………………………

( pieczęć firmowa)

Zadanie nr 2

Okresowy przegląd techniczny w tym konserwacja agregatów sprężonego powietrza ( sprężarek)

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

| L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat sprężonego powietrza –sprężarka śrubowa | L 11 - 10 | Comp Air | 2005 | 3 | 1 |  |  |  | Budynek Gazów Medycznych na terenie IHiT ul Gandhi 14 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

i utylizacji odpadów. Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz z poświadczeniem jego sprawności technicznej).

W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty:  godziny  pracy,  dojazdu,  odbioru,  transportu

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE

Zakres przeglądów serwisowo-technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń)

| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  | ilość | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE |  | uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana oleju |  |  |  | 15 litrów |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana wkładu filtra oleju |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana filtra separatora dokładnego |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiana wkładu filtra powietrza |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | kontrola połączeń olejowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kontrola połączeń pneumatycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola dokręcenia zacisków przyłączeniowych szafki rozdzielczej/silnika elektrycznego oraz kontrola szafy sterowniczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | wymiana poduszek kompensacyjnych we wszystkich kompresorach |  |  |  | 3kpl |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola pasków klinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | wymiana wkładu OWOMATU |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kontrola dokręcenia śrubunków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ogólna konserwacja/czyszczenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymiana wkładów filtrów sieciowych |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola poszczególnych elementów kompresora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wymiana manometru osuszaczy |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Czyszczenie /wymiana siatki filtracyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

| Przetarg nieograniczony znak IHiT/28/2016 ………………………………………………………………… ( pieczęć firmowa) Zadanie nr 3 Okresowy przegląd techniczny w tym konserwacja separatora oleju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Liczba przeglądów okresowych | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | separator oleju | SK200/DN400 | 2004 | 1 |  |  |  | Parking - na terenie IHiT w warszawie ul. I. Gandhi 14 |
|  | Wartość ogółem |  |  | 1 |  |  |  |  |

W cenie przeglądu  serwisowo-technicznego  i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty:  godziny  pracy,  dojazdu,  odbioru,  transportu

i utylizacji odpadów. Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz z poświadczeniem jego sprawności technicznej).

| Zakres prac wykonywanych podczas przeglądu eksploatacyjnego i czyszczenia separatora substancji ropopochodnych podłączonego do kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  | Wynik |  | Uwagi |  |  |  |
| 1 | Podczas prac wykonywanych w trakcie kompleksowego czyszczenia separatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | całkowicie opróżnić poszczególne zbiorniki instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dokładnie umyć elementy składowe separatora od wewnątrz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | wymienić uszkodzone lub zużyte elementy separatora np. wkłady gąbkowe w separatorach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | dokładne umyć ściany i dno poszczególnych zbiorników systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wykonać pomiar pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | odbiór odpadów z grupy 13 05 08 z separatorów/ osadników substancji ropopochodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | sporządzić dokumenty związane z zakończeniem prac serwisowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | dokonać wpisu odbioru odpadów niebezpiecznych do książki eksploatacji separatora wg Rozporządzenia Ministra Środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | napełnić separator świeżą wodą zapewnioną przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |