Załącznik nr 9

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY SANITARNEJ – GAZY MEDYCZNE

dla zadania nr 3

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac dotyczacych instalacji gazów medycznych na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  w  BUDYNKU NR 1 „A”

1.  Przedmiot specyfikacji

W świetle obowiązującego prawa instalacje gazów medycznych zaliczane są do wyrobów medycznych klasy II b i dlatego muszą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z systemem zarządzania dla wyrobów medycznych PN-EN 13485. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania odbiorów końcowych, w innym przypadku należy posiłkować się instytucją posiadającą takie uprawnienia. W trakcie składania oferty przetargowej należy dołączyć certyfikat firmy prowadzącej wykonawstwo i odbiory w zakresie wykonawstwa instalacji gazów medycznych. Po wykonaniu rurociągu i przeprowadzeniu badań zgodnie z PN-EN ISO 7396-1 nadane jest mu oznaczenie CE z nr jednostki notyfikującej.

2. System rurociągowy do gazów medycznych

Rurociągi gazów medycznych są wykonywane z rur miedzianych ciągnionych z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348:2004. Dane dotyczące wymagań stawianych rurom do gazów medycznych zawarte są w normie PN EN ISO 7396-1:2010.

Zgodnie z tymi przepisami na rurociągi systemów rurociągowych dla gazów medycznych należy stosować rury miedziane, bez szwu, ciągnione o zawartości miedzi minimum 99,90% wag. Oraz o dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normą ten gatunek rur ma symbol SF-Cu.

Ponadto dopuszczalna ilość pozostałego węgla wynosi 0,2 mg/dm. Powierzchnia wewnętrzna rur musi być lśniąca – a więc bez jakichkolwiek pokryć.

Rury do gazów medycznych muszą być zabezpieczone na końcu zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniu w czasie transportu.

Rurociągi są podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięć lub odkształcenia. Podpory rurociągów są wykonane z materiałów odpornych na korozję i są odizolowane od rurociągów.

Odstępy pomiędzy podporami rurociągów miedzianych:

| Średnica zewnętrzna (mm) | Odstępy maksymalne (m) |
| --- | --- |
| do 15 | 1,5 |
| od 22 do 28 | 2,0 |
| od 35 do 54 | 2,5 |
| większe niż 54 | 3,0 |

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie jest mniejsza niż 10 cm. W miejscach krzyżowania się przewodów z instalacją elektryczną zachowany jest minimalny prześwit 10 cm lub zastosowane są tuleje ochronne z PCV.

Połączenie nierozłączne rurociągów są wykonywane lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek i kształtek. Lut użyty do lutowania nie zawiera więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o wysokiej zawartości srebra typu LS 445.

Łączenie rurociągów poprzez zastosowanie złączek prostych, kolanek oraz trójników.

Rurociągi są trwale oznakowane nazwą gazu (i/lub symbolem) w pobliżu zaworów odcinających, przy połączeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za ścianami i przegrodami itd., w odstępach nie większych niż 10 m oraz w pobliżu punktów poboru. Oznakowanie to wykonane jest za pomocą nalepek. Zawory odcinające są trwale oznakowane w sposób umożliwiający określenie trybu ich pracy.

Oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN ISO 5359:2008:

| Rodzaj | Barwa |
| --- | --- |
| Tlen | biała |
| Sprężone powietrze | czarno-biała |
| Sprężone powietrze techniczne 5 bar | czarno-biała z dopiskiem 5 bar |
| Próżnia | żółta |
| Podtlenek azotu | niebieska |
| Odciąg gazów anestetycznych | fioletawa |

3. Punkty poboru gazów medycznych w ściennych tablicach poboru gazów medycznych

Końcowymi elementami systemów rurociągowych gazów medycznych są punkty poboru zamontowane w ściennych tablicach poboru i w panelach przyłóżkowych ( uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno – gazowej).

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszą być tego samego typu.

4. Zawory

System rurociągowy do gazów medycznych wyposażony w zawory awaryjne w skrzynkach manometryczno-alarmowych umożliwiających szybkie i pewne zamknięcie dopływu gazu, zlokalizowanych w miejscach dostępnych i dobrze widocznych

5.  Ciśnienie robocze

System rurociągowy gazów medycznych    0,50 MPa

6.  Wykaz prób jakie należy wykonać przed oddaniem systemu rurociągowego

do  eksploatacji

Wykaz oraz opis i procedura prób i badań systemów rurociągowych zawarty jest w normie PN-EN ISO 7396-1:2010. Zgodnie z w/w norma wykonuje się następujące próby i badania;

- próby po zakończeniu montażu systemów rurociągowych przed jego zakryciem

- próby po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem systemu rurociągowego do eksploatacji

Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem systemu rurociągowego do eksploatacji odbierający musi potwierdzić na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób oraz stwierdzić, że wszystkie wymagania zostały spełnione.

7.  Kontrola jakości robót

A) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów

B) Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata

techniczną

- produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę

Zamawiającemu. Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań

będą odrzucone.

Po zakończeniu robót wykonawca dołącza dokumentację powykonawczą