Załącznik Nr 1 B do siwz

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Cytostatyków oraz przeniesienie zlikwidowanych dla potrzeb Pracowni Cytostatyków pomieszczeń w inne miejsca .

### Lokalizacja

Instytut Hematologii Transplantologii, 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhii 14. Parter budynku.

### Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia użytkowa Pracowni Cytostatyków 99,5m2

Powierzchnia użytkowa pozostałych przewidzianych do przebudowy pomieszczeń 144,1m2

### Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Pracownia Cytostatyków

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
| --- | --- |
| Pracownia cytostatyków | 23,3 |
| Podawanie surowca + magazyn | 8,3 |
| Wydawanie materiału | 7,1 |
| Śluza czysta | 2,2 |
| Śluza brudna | 4,2 |
| Pokój administracyjny | 8,8 |
| Magazyn płynów infuzyjnych | 8,0 |
| Magazyn wyrobów medycznych | 5,1 |
| Pokój socjalny | 6,1 |
| Pomieszczenie porządkowe | 1,4 |
| WC | 3,0 |
| Korytarz | 22,0 |
| RAZEM | 99,5 |

Pozostałe planowane do przebudowy pomieszczenia

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
| --- | --- |
| Oddział dzienny | 48,3 |
| Pokój badań | 6,7 |
| Sekretariat medyczny | 11,8 |
| Pokój lekarski | 16,6 |
| Pokój lekarski | 13,7 |
| Rejestracja | 15,0 |
| Szatnia | 7,6 |
| Magazyn | 13,0 |
| Magazyn | 11,4 |
| RAZEM | 144,1 |

#### Rozwiązania materiałowe

Ściany działowe wewnętrzne

Ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych zwykłych z wypełnieniem wełną mineralną (o wysokim współczynniku tłumienia akustycznego) z podwójnym płytowaniem (na zakładkę) gr. 15cm ze wzmocnieniem z płyt OSB min. 22 mm pod montaż urządzeń. Ściany wykonać zgodnie z wybranym systemem, w miejscu wszelkiego typu otworów (okien, przejść, drzwi itp.), stosować profile wzmocnione.

Izolacja wodoszczelna w WC

Izolacja posadzki i ścian przy użyciu folii w płynie wraz z zatopioną taśmą w narożach i styku ściany i podłogi w systemie szczelnych elastycznych powłok pod okładziny z płytek ceramicznych. Folie uszczelniającą należy wyprowadzić na wysokość 50cm na ściany pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa drewniana

    - Stolarka drzwiowa rozwieralna - drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana lub fornirowana izolacyjność akustyczna min 27dB;

- drzwi jednoskrzydłowe

- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej;

- ościeżnice stalowa malowana proszkowo farbą o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne;

- drzwi wyposażone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej oraz kopacze - obustronnie;

- zamki na wkładki wewnętrzne;

- drzwi do WC z zamknięciem blokowanym od wewnątrz oraz kratką wentylacyjną lub podcięciem

- zamki elektroniczne do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa wszystkie należy połączyć skrętką UTP, którą należy doprowadzić do szachtu informatycznego.

Ślusarka aluminiowa

    - Ścianka aluminiowa przeszklona rejestracji – konstrukcja z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, od wysokości 90cm przeszklona szkłem bezpiecznym, przeszklenie zapewniające możliwość obsługi pacjentów przy trzech stanowiskach, drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe od wysokości 90cm przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi z zamkiem na wkładkę wewnętrzną.

    - Okienka podawcze śluzy – przeszklone z nadmuchem powietrza i blokadą jednoczesnego otwarcia okienek z obu stron

    - Okna w pomieszczeniu pracowni cytostatyków- należy wykonać jako gładką przeszkloną nieprzezierną powierzchnię uszczelnioną na obwodzie bez wystających elementów ram i parapetu przewidzianą do otwierania jedynie w przypadku czyszczenia .

.

Sufity podwieszone

- sufit w pomieszczeniach oddziału dziennego, pokojach lekarskich, rejestracji, szatni, gabinecie badań, podawania materiału, wydawania materiału, śluzie czystej i brudnej, pokojach administracyjnych, korytarzach, podwieszany systemowy kasetonowy moduł 600x600mm, bez perforacji- szorowalny, z powłoką nieprzyciągającą kurzu, na konstrukcji nie widocznej z klipsami dociskowymi.

- w pomieszczeniu pracowni cytostatyków sufit podwieszany systemowy kasetonowy moduł 600x600mm, bez perforacji- szorowalny, z powloką nieprzyciągającą kurz na konstrukcji nie widocznej z klipsami dociskowymi, szczelny, z kasetonami gładkimi o klasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1, z aktywną ochroną przed skażeniem, medyczny przeznaczony dla służby zdrowia

- w pomieszczeniu porządkowym, magazynach sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych;

- w WC sufit podwieszony z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych.

W sufitach podwieszanych należy wykonać rewizje w celu późniejszej eksploatacji, tj. bieżących napraw i serwisowania instalacji.

Posadzki

Należy zachować poziom podłogi istniejących pomieszczeń. Wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych.  W pomieszczeniu pracowni cytostatyków należy wywinąć ją na wysokość zapewniająca możliwość szczelnego połączenia z okładziną ścienną.

We wszystkich pomieszczeniach ( z wyjątkiem pomieszczenia pracowni cytostatyków, WC i porządkowym) wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN 660-2 mm3 ≤ 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43, w różnych zestawieniach kolorystycznych;

WC i pom porządkowe – gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, o wymiarach, co najmniej 40 x 40cm i min. grubości 0,8cm, min. piąta klasa ścieralności, odporność na plamienie piąta klasa.

Gres należy układać na kleju elastycznym. Fugi dla posadzek gresowych – o szerokości nie większej niż 2,0mm z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby

Listwy łączeniowe należy zamontować na styku PCV – terakota.

Łączenia wykładzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykładzin.

Tynki wewnętrzne

Nowe kat. IV cementowo- gipsowe, na narożnikach stosować narożniki ochronne.

Malowanie

Ściany malowane

- w pomieszczeniach oddziału dziennego, pokojach lekarskich, rejestracji, szatni, gabinecie badań, pokojach administracyjnych, korytarzach - farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporne na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia – 1 klasy

- w pomieszczeniu pracowni cytostatyków farba o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności mechanicznej, wysoka odporność na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie- 1 klasy lub inne wykończenie ścian zapewniające gładkość powierzchni i dużą odporność na szorowanie i kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi np. płyty PCV łączone spawem.

- sufity kartonowo gipsowe -farba lateksowa zmywalna –1 klasy

Oblicowanie ścian

- w WC i pomieszczeniu porządkowym - glazura do wysokości stropu- płytki ceramiczne.

- fartuch z glazury – przy umywalkach i zlewozmywakach do wys. min. 160cm i szerokości 60cm poza obrys urządzenia;

- fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm, połączenia płytek w narożnikach ścian z zastosowaniem listew łącznikowych, wykończenie płytek z zastosowaniem listew wykończeniowych aluminiowych.

Wszystkie zastosowane płytki mają być I gatunku o równych krawędziach (płytki poddane kalibracji lub rektyfikacji).

- Listwy odbojowe

Na ścianach korytarza w Pracowni Cytostatyków oraz w pomieszczeniu wydawania materiałów należy przymocować odbojnice i taśmy ochronne z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na wysokości 90 i 30cm. Odbojnice szerokości 30cm a taśmy gr.3mm i szerokości 20cm.

Narożniki wypukłe zabezpieczyć narożnikami ochronnymi z materiału jw.

We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczyć ściany przed zarysowaniami i uderzeniami drzwi wejściowych.