Zadanie nr 3

Wyposażenie trzech budynków w przeciwpożarowe wyłączniki prądu w Instytucie ul. Chocimska 5

Rozdzielnie elektryczne TG  budynków są wykonane na płycie baklitowej na której zamontowane są podstawy bezpiecznikowe porcelanowe . Styki i śruby montażowe tych zabezpieczeń są wygrzane. Przewody aluminiowe doprowadzone do podstaw bezpiecznikowych są poluzowane na skutek  wygrzania obwodów elektrycznych i utleniania się aluminium .

Należy wykonać następujące prace monterskie na rozdzielniach

demontaż elementów rozdzielni  w celu oczyszczenia styków ,dokręcenie śrub montażowych

wymiana słabych elementów montażowych podstaw bezpiecznikowych i innych podzespołów

Uporządkowanie w rozdzielni poszczególnych obwodów elektrycznych

•      Sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i  urządzeniach, oraz ewentualna poprawa połączenia,

•      sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających ( SZR) i   ewentualna wymiana,

Montaż wyłączników p. pożarowych prądu  typ DPX  400 A z cewką wzrostową w głównych rozdzielniach  budynków A , B i D  parametry wyłączników dopasowane do istniejących warunków i obciążeń poszczególnych rozdzielni.

Montaż przycisków bezpieczeństwa  P.POŻ na obiekcie , ułożenie i doprowadzenie kabla sterowniczego od przycisków P.POŻ do cewki wzrostowej wyłącznika głównego odpowiednie oznakowanie z dostępem dla osób przebywających w sytuacji zagrożenia  z możliwości użycia przycisków bezpieczeństwa P.POŻ.

Po wykonaniu  prac  wykonać   - dokumentację  powykonawczą  -opis pomiary sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych eksploatacyjne i ochronne  instalacji i  rozdzielni  oraz, schematy  podłączeń   rozdzielni

i  wykonanej instalacji.

………………………………..

Podpis Wykonawcy