Przetarg nieograniczony znak: IHiT/23/2013                                      								Załącznik nr 1

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd techniczny z konserwacją - co miesięczny - dźwigów w siedzibie IHiT przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Liczba przeglądów /konserwacji | Ilość dźwigów | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) | Podatek od towarów i usług VAT | Cena brutto ( kol 6 x kol 7 x kol 8 x stawka VAT) | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ul. I. Gandhi 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | dżwig szpitalny hydrauliczny o udźwigu 1600 kg 7 przystanków 8 dojść budynek B |  | 2003 | T-6-3139 T-6-3140 | 13 | 2 |  |  |  | budynek B ul Gandhi |
| 2 | dżwig szpitalny hydrauliczny o udźwigu 630 kg 7 przystanków 7 dojść budynek B |  | 2003 | T-6-3141 T-6- 3142 | 13 | 2 |  |  |  | budynek B ul Gandhi 14 |
| 3 | dżwig szpitalny hydrauliczny o udźwigu 1600 kg 3 przystanków 3 dojść budynek Łącznik |  | 2003 | T-6-3143 | 13 | 1 |  |  |  | Łącznik - Budynek -Centrum Onkologii ul Gandhi 14 |
| 4 | dżwig szpitalny hydrauliczny o udźwigu 1200 kg 4 przystanków 4 dojść budynek C |  | 2003 | T-6-3144 | 13 | 1 |  |  |  | budynek C ul Gandhi 14 |
| 5 | dżwig szpitalny hydrauliczny o udźwigu 300 kg 3 przystanków 3dojść budynek C |  | 2003 | T-6-3138 | 13 | 1 |  |  |  | budynek C ul Gandhi 14 |
|  | ul. Chocimska 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dżwig szpitalny linowy o udźwigu 500 kg 7 przystanków bez napędu drzwi budynek D |  | 1982 | T-6-32-002074/2 | 13 | 1 |  |  |  | budynek D ul. Chocimska |
| 7 | dżwig szpitalny linowy o udźwigu 1000 kg 5 przystanków bez napędu drzwi Budynek A |  | 2002 | T-6-32-001074/2 | 13 | 1 |  |  |  | budynek A ul. Chocimska |
| 8 | dżwignica - podest hydrauliczny o udźwigu 700 kg 2 przystanków bez napędu drzwi przy Budynku A |  | 2001 | T--6-97-004074/2 | 13 | 1 |  |  |  | przy budynku A ul.Chocimska |
|  | Koszt całkowity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W cenie usługi serwisowej obejmującej przeglądy techniczne i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty godziny pracy serwisanta i dojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

|  | Zadanie 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeglądy techniczne z konserwacją dźwigów |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie co miesięcznej konserwacji ruchowej powinno zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR - Urządzeń) |  |  |  |  |
| lp | Zakres Czynności do wykonania |  |  | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE | Parametry oferowane |
|  | Obowiązki konserwatora |  |  |  |  |
| 1 | przestrzeganie instrukcji konserwacji, wymogów zawartych w DTRposzczególnych podzespołów dźwigu, norm, warunków technicznych UDT oraz przepisów BHP |  |  |  |  |
| 2 | usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi i konserwacji |  |  |  |  |
| 3 | bezzwłocznie powiadomić nadzór użytkownika dźwigu o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy |  |  |  |  |
| 4 | odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzone przeglądy, konserwacje z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń |  |  |  |  |
| 5 | Rodzaje przeglądów konserwacyjnych |  |  |  |  |
|  | ustala się następujące przeglądy konserwacyjne |  |  |  |  |
| 5.1 | Przegląd nr 1 - wykonywany co 30 dni, którego zasadniczym celem jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkownika |  |  |  |  |
|  | Zakres przeglądu nr 1 obejmuje następujące czynności: |  |  |  |  |
|  | a. MASZYNOWANIA : |  |  |  |  |
|  | ● Sprawdzenie napięcia fazowego,przewodowego i sterowego; |  |  |  |  |
|  | ● kontrola działania wyłącznika głównego; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń; |  |  |  |  |
|  | ●dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie stanu styków i przekaźników; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie stanu oleju w samosmarach i ewentualnie jego uzupełnienie; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny; |  |  |  |  |
|  | b KABINA I RAMA KABINOWA; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzeni stanu lin i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania; |  |  |  |  |
|  | ●wykonanie dwóch jazd w górę i w dół; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie i regulacja zatrzymaninia się kabiny na przystankach;sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny;oświetlenie ,instrukcja obsługi, |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej; |  |  |  |  |
|  | c SZYB |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie drzwi przystankowych:działania łączników i rygli regulacja i smarowanie; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie działania kaset wezwań; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrychnej ze szczególnych zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej; |  |  |  |  |
|  | sprawdzenie działania wyłączników dźwigu; |  |  |  |  |
|  | d PODSZYBIE |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie mocowania prowadnic; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie wyłącznika sterowania ,,stop" |  |  |  |  |
|  | ●a.Wykonanie przegłądu nr 1.1 |  |  |  |  |
|  | b MASZYNOWNIA |  |  |  |  |
|  | ●dokręcenie przewodów na listewach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrychnych; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;rozebranie styczników,oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie,czy wkładki są prawidłowe; |  |  |  |  |
|  | ●uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzeni wnętrz szaf sterowniczych; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzeni stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenia użytkownikowi konieczności wymiany na nowe; |  |  |  |  |
|  | ●uzupełnienie brakującej dokumentacji,jaka powinna znajdować się w maszynowni; |  |  |  |  |
|  | ●zapewnienie nalężytego stanu pomieszczeniń maszynowni; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie mocowania kabla zwisowego; |  |  |  |  |
|  | ●oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń z napędem ,w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabiny,należy ją po oczyszczeniu pomalować; |  |  |  |  |
|  | d SZYB |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie ścian i wszystkich elementów dźwigu; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcanie śrub mocujących prowadnice; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie zamocowania krzywek i przesłonek; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszvczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych; |  |  |  |  |
|  | ●dokręcenie zacisków instalacji ochronnej; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie ,konserwacja i regulacja drzwi przystankowych. |  |  |  |  |
|  | e. PODSZYBIE |  |  |  |  |
|  | ●oczyścić podszybie z zanieczyszczeń; |  |  |  |  |
|  | ●oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych; |  |  |  |  |
|  | f. po uzyskaniu od użytkownika dźwigu zlecenia wykonać lub zlecić wykonanie specjalistycznych pomiarów rezystancji i skuteczności ochrony przeciporażeniowej - w terminach wynikających z przepisów. |  |  |  |  |
|  | g. sprawdzenie dźwigu w działaniu. |  |  |  |  |
| 5.2 | Przegląd nr 2 - wykonywany 1 raz w roku - jt przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigów, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigu |  |  |  |  |
|  | Zakres przegłądu nr 2 obejmuje następujące czynności: |  |  |  |  |
|  | a MASZYNOWNIA |  |  |  |  |
|  | ●dokręcenie przewodów na listewach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrychnych; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;rozebranie styczników,oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie,czy wkładki są prawidłowe; |  |  |  |  |
|  | ●uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzeni wnętrz szaf sterowniczych; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzeni stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenia użytkownikowi konieczności wymiany na nowe; |  |  |  |  |
|  | ●uzupełnienie brakującej dokumentacji,jaka powinna znajdować się w maszynowni; |  |  |  |  |
|  | ●zapewnienie nalężytego stanu pomieszczeniń maszynowni; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie mocowania kabla zwisowego; |  |  |  |  |
|  | ●oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń z napędem ,w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabiny,należy ją po oczyszczeniu pomalować; |  |  |  |  |
|  | b. SZYB |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie ścian i wszystkich elementów dźwigu; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcanie śrub mocujących prowadnice; |  |  |  |  |
|  | ●sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie zamocowania krzywek i przesłonek; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszvczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych; |  |  |  |  |
|  | ●dokręcenie zacisków instalacji ochronnej; |  |  |  |  |
|  | ●oczyszczenie ,konserwacja i regulacja drzwi przystankowych. |  |  |  |  |
|  | c. PODSZYBIE |  |  |  |  |
|  | ●oczyścić podszybie z zanieczyszczeń; |  |  |  |  |
|  | ●oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych; |  |  |  |  |
|  | d. po uzyskaniu od użytkownika dźwigu zlecenia wykonać lub zlecić wykonanie specjalistycznych pomiarów rezystancji i skuteczności ochrony przeciporażeniowej - w terminach wynikających z przepisów. |  |  |  |  |
|  | e. sprawdzenie dźwigu w działaniu. |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczątka osoby do reprezentowania firmy |  |  |  |  |

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/23/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przegląd techniczny z konserwacją agregatów wody lodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Moc chłodnicza | Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika chłodni-czego | Liczba przeglądów /konserwacji | Ilość urządzeń | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) | Podatek od towarów i usług VAT | Cena brutto ( kol 9 x kol. 10 x kol 11 x stawka VAT | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Agregat wody lodowej | 30RWA300-0029-PEE | 2003 | T-1-3127 | po 300 RWA każdy | R407 C | po 48kg każdy | 1 | 2 |  |  |  | Budynek A ul. Gandhi 14 |
|  | Koszt całkowity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W cenie usługi serwisowej obejmującej przeglądy techniczne i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty godziny pracy serwisanta i dojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

|  | Zadanie 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeglądy techniczne z konserwacją agregatów wody lodowej |  |  |  |  |
| Zakres przeglądów serwisowo- technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń) |  |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE |  | Parametry oferowane |
| I | kompresor |  |  |  |  |
| 1 | kontrola poziomu oleju |  |  |  |  |
| 2 | test oleju lub czynnika chłodniczego |  |  |  |  |
| 3 | pomiar temperatury skraplacza |  |  |  |  |
| 4 | Pomiar temperatury gorącego gazu na parowniku |  |  |  |  |
| 5 | pomiar temperatury parowania |  |  |  |  |
| 6 | pomiar temperatury zasysanego gazu |  |  |  |  |
| 7 | pomiar przegrzania |  |  |  |  |
| 8 | pomiar przechłodzenia |  |  |  |  |
| 9 | sprawdzenie obciążenia obiegu |  |  |  |  |
| 10 | sprawdzenie ciśnienia różnicowego oleju |  |  |  |  |
| 11 | sprawdzenie ciśnienia ekonomizera |  |  |  |  |
| 12 | kontrola działania przełącznika różnicowego ciśnienia oleju/przełącznika poziomu |  |  |  |  |
| 13 | sprawdzenie przełącznika niskiego ciśnienia |  |  |  |  |
| 14 | sprawdzenie przełącznika niskiego ciśnienia |  |  |  |  |
| 15 | sprawdzenie pod kątem wyrównania ciśnienia |  |  |  |  |
| 16 | kontrola ogrzewań mis olejowych |  |  |  |  |
| 17 | sprawdzenie oporów izolacji |  |  |  |  |
| 18 | pobór prądu w amperach |  |  |  |  |
| II | skraplacz chłodzony wodą /powietrzem |  |  |  |  |
| 19 | sprawdzenie działania regulatora wody chłodzącej |  |  |  |  |
| 20 | sprawdzenie zanieczyszczenia lameli i czyszczenie w razie konieczności |  |  |  |  |
| 21 | sprawdzenie lameli pod kątem uszkodzeń i przeczesanie w razie konieczności |  |  |  |  |
| 22 | sprawdzenie zaworu regulującego obejściowego |  |  |  |  |
| 23 | sprawdzenie wypełnienia czynnikiem chłodniczym |  |  |  |  |
| 24 | woda/powietrze kondensatora |  |  |  |  |
| 25 | ciśnienia wartość zadana bar |  |  |  |  |
| 26 | sprawdzenie działania pomp wody kondensatora |  |  |  |  |
| 27 | sprawdzenie działania wentylatorów |  |  |  |  |
| 28 | nasmarowanie łożysk i wentylatora |  |  |  |  |
| 29 | pobór prądu silników w amperach |  |  |  |  |
| III | Parownik |  |  |  |  |
| 30 | temperatura wody/powietrza |  |  |  |  |
| 31 | straty ciśnienia wartość zadana bar |  |  |  |  |
| 32 | działania pomp zimnej wody |  |  |  |  |
| 33 | sprawdzenia poboru prądu silników w amperach |  |  |  |  |
| 34 | poziomu czynnika chłodniczego |  |  |  |  |
| 35 | sprawdzenie czujnika przepływu |  |  |  |  |
| 36 | sprawdzenie filtrów |  |  |  |  |
| 37 | sprawdzeni wanny skroplin i odpływów |  |  |  |  |
| 38 | sprawdzenie szczelności obudowy |  |  |  |  |
| 39 | sprawdzenie izolacji, ewentualnie poprawki |  |  |  |  |
| IV | całość urządzenia |  |  |  |  |
| 40 | sprawdzenie wskaźników temperatur |  |  |  |  |
| 41 | sprawdzenie filtra osuszacza pod kątem zabrudzeń |  |  |  |  |
| 42 | sprawdzenie pod względem szczelności czynnika chłodniczego |  |  |  |  |
| 43 | sprawdzenie pod względem szczelności wody, ew.44 sprawdzenie uszkodzeń 44.sprawdzonych rdzą dociągniecie uszczelek kołnierzowych |  |  |  |  |
| 44 | sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń elektrycznych |  |  |  |  |
| V | urządzenia sterujące i regulujące |  |  |  |  |
| 45 | regulator pro dialog plus |  |  |  |  |
| 46 | wersja oprogramowania |  |  |  |  |
| 47 | sprawdzenie pod kątem kolejności faz |  |  |  |  |
| 48 | sprawdzenie napięcia roboczego |  |  |  |  |
| 49 | sprawdzenie nierówności faz |  |  |  |  |
| 50 | sprawdzenie napięcia sterującego wartość zadana 230,0V |  |  |  |  |
| 51 | sprawdzenie napięcia sterującego wartość zadana 48,0 V |  |  |  |  |
| 52 | sprawdzenie napięcia sterującego wartość zadana 24,0V |  |  |  |  |
| 53 | sprawdzenie napięcia sterującego wartość zadana 13,5V |  |  |  |  |
| 54 | sprawdzenie napięcia pomiarowego wartość zadania 5,0 V |  |  |  |  |
| 55 | sprawdzenie działania termostatów sterujących lub sensorów |  |  |  |  |
| 56 | sprawdzenie termostatu bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 57 | sprawdzenie zabezpieczenia mocowego |  |  |  |  |
| 58 | sprawdzenie stycznika sterowniczego |  |  |  |  |
| 59 | sprawdzenie przekaźnika |  |  |  |  |
| 60 | sprawdzenie działania zaworu elektromagnetycznego |  |  |  |  |
| 61 | sprawdzenie działania regulacji mocy |  |  |  |  |
| 62 | sprawdzeni układu kolejnego włączenia |  |  |  |  |
| 63 | regulacja parametrów pracy agregatów |  |  |  |  |
| VI | sprawdzenie EXV |  |  |  |  |
| 64 | steps 1500 |  |  |  |  |
| 65 | pozycja EXV |  |  |  |  |
| 66 | min steps |  |  |  |  |
| 67 | MOP |  |  |  |  |
| 68 | niska temperatura gazu ssanego wartość zadana |  |  |  |  |
| 69 | wysoka temperatura gazu ssanego wartość zadana |  |  |  |  |
| VII | Dane eksploatacyjne |  |  |  |  |
| 70 | Godziny eksploatacji |  |  |  |  |
| 71 | straty |  |  |  |  |
| 72 | zapamiętane zgłoszenia o zakłóceniach nr 1 kod |  |  |  |  |
| 73 | zapamiętane zgłoszenia o zakłóceniach nr 2 kod |  |  |  |  |
| 74 | zapamiętane zgłoszenia o zakłóceniach nr 3 kod |  |  |  |  |
| 75 | z zapamiętane zgłoszenia o zakłóceniach nr 4 kod |  |  |  |  |
| 76 | zapamiętane zgłoszenia o zakłóceniach nr 5 kod |  |  |  |  |
| VIII | Dane konfiguracyjne |  |  |  |  |
| 77 | ilość obciążeń obiegu |  |  |  |  |
| 78 | wybór sekwencji obciążenia |  |  |  |  |
| 79 | wybór sekwencji sterowania/następczej |  |  |  |  |
| 80 | wybór przełącznika ciśnienia oleju |  |  |  |  |
| 81 | konfiguracja parownika (woda, solanka , najniższa temp.) |  |  |  |  |
| 82 | regulator wartości zadanej dla zimnej wody |  |  |  |  |
| 83 | regulator zimnej wody zerowanie |  |  |  |  |
| 84 | wybór ograniczenia mocy |  |  |  |  |
| 85 | wybór sterowania pompy parownika |  |  |  |  |
| 86 | wybór sterowania pompy chłodnicy |  |  |  |  |
| IX | wartości zadane |  |  |  |  |
| 87 | wartość zadana zimnej wody 1 |  |  |  |  |
| 88 | wartość zadana zimnej wody 2 |  |  |  |  |
| 89 | wartość zadana skraplania |  |  |  |  |
| 90 | Ochrona przed zamarzaniem |  |  |  |  |
| 91 | wartość zadana ciepłej wody 1 |  |  |  |  |
| 92 | wartość zadana ciepłej wody 2 |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/23/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd techniczny z konserwacją agregatów mroźni chłodni na ul Gandhi 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Moc chłodnicza | Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika chłodni-czego | Liczba przeglądów /konserwacji | Ilość urządzeń | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) |  | Podatek od towarów i usług VAT |  | Cena brutto ( kol 9 x kol.10 x kol11 x stawka VAT | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 1 | Agregat mroźni 1 | LH 64/2CC-3.2Y-40S | 2004 | T-1-3127 | 2,49 kW | R-404a | 50,7 dm³ | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Bud. nr 2 - "C" - poziom "-2" |
| 2 | Agregat mroźni 2 | LH64/2CC-3.2Y-40S | 2004 | T-1-3127 | 2,49 kW | R-404a | 50,7 dm³ | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Bud. nr 2 - "C" - poziom "-2" |
| 3 | Agregat chłodu 3 | LH32/2JC-07.2Y-40S | 2004 | T-1-3127 | 2,72 kW | R-404a | 10,9 dm³ | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Bud. nr 2 - "C" - poziom "-2" |
| 4 | Agregat chłodu 4 | LH32/2JC-07.2Y-40S | 2004 | T-1-3127 | 2,72 kW | R-404a | 10,9 dm³ | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Bud. nr 2 - "C" - poziom "-2" |
|  | Koszt całkowity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W cenie usługi serwisowej obejmującej przeglądy techniczne i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty godziny pracy serwisanta i dojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE/ ODCINAJĄCE

Zadanie nr 3

|  | Przeglądy techniczne z konserwacją agregatów mroźni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres przeglądów serwisowo- technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów (DTR urządzeń) |  |  |  |  |
| Lp | Zakres czynności do wykonania przeglądu |  |  | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE | Parametry oferowane |
| l | Zakres czynności do wykonania przeglądu okresowego instalacji chłodniczej : |  |  |  |  |
| 1 | sprawdzenie szczelności oraz izolacji instalacji i rurociągów |  |  |  |  |
| 2 | sprawdzenie poziomu płynów (oleju) |  |  |  |  |
| 3 | sprawdzenie poprawności działania aparatury (chłodnice,agregaty) |  |  |  |  |
| 4 | sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych |  |  |  |  |
| 5 | czyszczenie skraplaczy i parowników itp. |  |  |  |  |
| 6 | konserwacja urządzeń chłodniczych |  |  |  |  |
| II | Zakres czynności przeglądu okresowego komory chłodniczej i mroźni : |  |  |  |  |
| 7 | przegląd i regulacja i konserwacja drzwi do chłodni i mroźni |  |  |  |  |
| 8 | pzegląd i konserwacja kurtyny paskowej |  |  |  |  |
| 9 | przegląd szczelności przepustów ścian izolacyjnych komory chłodni i mroźni |  |  |  |  |
| 10 | przegląd i regulacja systemu ogrzewania komory mroźniczej |  |  |  |  |
| 11 | przegląd i regulacja systemu ogrzewania futryny i progu drzwi do mroźni oraz systemu alarmowego "człowiek w mroźni" |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/23/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd techniczny z konserwacją - okresowy klimatyzatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia |  | Typ /Model |  | Rok produkcji |  | Numer inwentarzowy |  | wydajność chłodnicza |  | Czynnik chłodniczy |  | Ilość czynnika chłodniczego |  | Liczba przeglądów/ konserwacji |  | Ilość urządzeń |  | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) |  | Podatek od towarów i usługVAT |  | Cena brutto ( kol 9 x kol. 10 x kol 11 x stawka VAT |  | Miejsce lokalizacji urządzenia |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| ul. I. Gandhi 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klimatyzator typu split |  |  |  | 2010 |  | T-6-10547 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud Aporadnia Kliniki Hemostazy pom. 060 |  |
| 2 | klimatyzator typu split |  |  |  | 2010 |  | T-6-10548 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud Aporadnia Kliniki Hemostazy pom. 061 |  |
| 3 | klimatyzator Gree |  | GREE |  | 2000 |  | T-6-35-011-093/28359 |  | 5.3KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok 463 |  |
| 4 | klimatyzator Samsung |  | AQ12/FA |  | 2007 |  | T-6-9106 |  | 5.3KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok 129 |  |
| 5 | klimatyzator Samsung |  | AQ12/FA |  | 2007 |  | T-6-9108 |  | 5.3KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok112 |  |
| 6 | klimatyzator Samsung |  | AQ12/FA |  | 2007 |  | T-6-9105 |  | 5.3KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok130 |  |
| 7 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  | T-6-9103 |  | 6.8 KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A pok131a |  |
| 8 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  | T-6-9110 |  | 6.8 KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 122 |  |
| 9 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  | T-6-9109 |  | 6.8 KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 114 |  |
| 10 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  | T-6-9107 |  | 6.8 KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 113 |  |
| 11 | klimatyzator Samsung |  | AQ24/FA |  | 2007 |  | T-6-9110 |  | 6.8 KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 128 |  |
| 12 | klimatyzator Sanyo |  | SAP KR 188 E |  | 2003 |  | T-6-35-009-091/21 |  | 5KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 116 |  |
| 13 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -18 |  | 2006 |  | T-6-8358 |  | 2KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A rozdzielnia STH 1 |  |
| 14 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  | T-6-97-66 |  | 3.5KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 562 |  |
| 15 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  | T-6-97-67 |  | 3.5KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 132 |  |
| 16 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  | T-6-97-68 |  | 3.5KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 133 |  |
| 17 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  | T-6-97-65 |  | 3.5KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 134 |  |
| 18 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -13 |  | 2006 |  | T-6-8361 |  | 2KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud A 115 |  |
| 19 | urządzenie klimatyzacyjne niskotemperaturowe |  | CBGE - ZD 21/KC/SO |  | 2006 |  | T-6-8355 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud A 117 |  |
| 20 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -14 |  | 2006 |  | T-6-8360 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud A 045 |  |
| 21 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  | T-6-9078 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 408 |  |
| 22 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  | T-6-9082 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 207 |  |
| 23 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  | T-6-9077 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 207 |  |
| 24 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  | T-6-9079 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 408 |  |
| 25 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  | T-6-9081 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 308 |  |
| 26 | klimatyzator Samsung |  | AQ18/FAX |  | 2007 |  | T-6-9080 |  | 5.2KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud B pok 308 |  |
| 27 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -12 |  | 2006 |  | T-6-8357 |  | 2KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud B pom 04 serwerownia teletechniki |  |
| 28 | klimatyzator Lennox |  | GHM 24 Nla |  | 2006 |  | brak nr |  | 7.03KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 028 |  |
| 29 | klimatyzator Samsung |  | AQ 12/FAX |  | 2007 |  | T-6-9102 |  | 3.5KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 060 |  |
| 30 | klimatyzator Samsung |  | AQ 12/FAX |  | 2007 |  | T-6-9100 |  | 3.5KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 061 |  |
| 31 | klimatyzator Samsung |  | AQ 12/FAX |  | 2007 |  | T-6-9101 |  | 3.5KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C RTG 063 |  |
| 32 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -18 |  | 2006 |  | brak nr |  | 2KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 064a |  |
| 33 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -13 |  | 2006 |  | T-6-8356 |  | 2KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 021 serologia |  |
| 34 | klimatyzator Tadiran MTD |  | dzielony MTAD 7 G -14 |  | 2006 |  | T-6-8360 |  | 2KW |  | R407C |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 045 |  |
| 35 | Klimatyzator Daikin |  | SPLIT |  | 2007 |  | T-6-9070 |  | 3.8KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C serwerownia |  |
| 36 | Klimatyzator Daikin |  | SPLIT |  | 2007 |  | T-6-9071 |  | 3.8KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C serwerownia |  |
| 37 | Klimatyzator Samsung |  | AQ24NSAX |  | 2008 |  | T-6-9456 |  | 6.8KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C pom - 017 |  |
| 38 | Klimatyzator Samsung |  | AQ12UUGBN |  | 2009 |  | T-6-9740 |  | 3.5KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bud C 059 |  |
| 39 | Klimatyzator sufitowy kasetonowy |  |  |  | 2010- |  | T-6-10217 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | prac tomografi komputerowej pom sterowni 01/19 |  |
| 40 | Klimatyzator sufitowy kasetonowy |  |  |  | 2010- |  | T-6-10216 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | prac tomografi komputerowej pom sterowni 01/21 |  |
| 41 | Klimatyzator typu split Daikin |  |  |  | 2010- |  | T-6-10078 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | bud 2a chirurgia naczyniowa pom 203 |  |
| 42 | Klimatyzator typu split Daikin |  |  |  | 2010- |  | T-6-10079 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | gab dyr. ds. transfuzj pom 102 |  |
| 43 | Klimatyzator naścienny Daikin |  |  |  | 2010- |  | T-6-9998 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | archiwum bud A poz -2 strona prawa |  |
| 44 | Klimatyzator Daikin |  |  |  | 2010- |  | T-6-9999 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | archiwum bud A poz -2 strona lewa |  |
| ul. Chocimska 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Samsung |  | AQ18NSAX |  |  |  | T-6-9455 |  | 5.1KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A – piwnica - SERWEROWNIA |  |
| 2 | Samsung |  | AQ24NSAX |  |  |  |  |  | 6.8KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A – piwnica – ZAMRAŻARKI |  |
| 3 | Samsung |  | AQ12NSAX |  | 2008 |  | T-6-9381 |  | 3.5KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A 1i1/2 pięto - CYTOMETR |  |
| 4 | Samsung |  | AQ24NSAX |  |  |  |  |  | 6.8 |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek A I piętro - ZAMRAŻARKI |  |
| 5 | Sanyo |  |  |  | 2007 |  | T-6-10379 |  |  |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B parter |  |
| 6 | Samsung |  | AQ18NSAX |  | 2007 |  | T-6-9346 |  | 5.1KW |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |
| 7 | Samsung |  |  |  | 2007 |  | T-6-9111 |  |  |  | R410A |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |
| 8 | Samsung |  | AQ18NSAX |  | 2005 |  | T-6-35-012039/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |
| 9 | Samsung |  |  |  | 2011 |  | T-6-10975 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |
| 10 | York |  |  |  | 2007 |  | T-6-9344 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |
| 11 | Samsung |  |  |  | 2007 |  | T-6-9345 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B I piętro |  |
| 12 | Lennox |  |  |  |  |  | 6-35-012039/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Budynek B II piętro |  |
|  | Koszt całkowity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W cenie usługi serwisowej obejmującej przeglądy techniczne i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty godziny pracy serwisanta i dojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

|  | Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeglądy techniczne z konserwacją klimatyzatorów |  |  |  |  |
|  | Zakres przeglądów serwisowo-technicznych klimatyzatorów i jednostek zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów klimatyzatorów ( DTR - urządzeń) |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  | Spełnieni parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE |  | Parametry oferowane |
| 1 | Czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach wewnętrznych. |  |  |  |  |
| 2 | Czyszczenie, mycie i dezynfekcja lameli (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych. |  |  |  |  |
| 3 | Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej. |  |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce wewnętrznej |  |  |  |  |
| 5 | Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny z przepłukaniem tacy ociekowej. Sprawdzenie pływaka w pompce skroplin (w przypadku gdy jest zamontowana) |  |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej (freonowej). |  |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie oraz kontrola błędów |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar temperatury nawiewu powietrza |  |  |  |  |
| 9 | Czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie stanu i czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej. |  |  |  |  |
| 11 | Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce zewnętrznej |  |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie szczelności urządzeń i rurociągów w instalacji chłodniczej (freonowej). |  |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie stanu ciśnienia czynnika chłodniczego, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu. |  |  |  |  |
| 14 | sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu chłodniczego (dot. urządzeń z wziernikiem) |  |  |  |  |
| 15 | Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia – weryfikacja kodów błędów |  |  |  |  |
| 16 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzeniezabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych. |  |  |  |  |
| 17 | Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej -jeżeli występują), |  |  |  |  |
| 18 | Usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek |  |  |  |  |
| 19 | Z każdego wykonanego przeglądu technicznego lub naprawy klimatyzacji sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu |  |  |  |  |
|  | Używane środki do dezynfekcji powinny posiadać atest PZH. |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | podpis i imienna pieczątka |  |  |  |  |
|  | osoby upoważnionej so reprezentowania firmy |  |  |  |  |

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/23/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

| Zadanie 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd techniczny z konserwacją kriostatów i zamrażarki programowanej dla Banku Komórek Krwiotwórczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia |  | Nr seryjny |  | Typ urządzenia | Rok produkcji |  | Nr ewidencyjny |  | Ilość |  | Liczba przeglądów/ konserwacji | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) |  | Podatek od towarów i usług VAT | Cena brutto ( kol 7 x kol. 8 x kol 9 x stawka VAT) |  | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | kriostat |  | 548-001-nr1 |  | Cryo-A Chival System LEGACY 2000 | 1998 |  | T-8-43-002057/5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 2 | kriostat |  |  |  | CryoCe LABS 80K | 2005 |  | T-6-5009 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Pracownia Genetyki |
| 3 | kriostat |  | 765MP-003-BB8 |  | CryoCe LABS 80K | 2006 |  | T-6-5010 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 4 | kriostat |  | 765MP-002-BB9 |  | CryoCe LABS 80K | 2006 |  | T-6-5012 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | j.w. |
| 5 | kriostat |  | 765MP-004-BB07 |  | CryoCe LABS 80K | 2005 |  | T-6-5009 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | j.w. |
| 6 | kriostat |  | 765MP-001-BB7 |  | CryoCe LABS 80K | 2006 |  | T-6-5011 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | j.w. |
| 7 | kriostat |  | 11071-3 |  | Cryo-Plus 3 | 1996 |  | T-8-43-001057/5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | j.w. |
| 8 | kriostat |  | 9053 |  | CS 600 B | 2003 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | j.w. |
|  | Koszt całkowity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W cenie usługi serwisowej obejmującej przeglądy techniczne i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty godziny pracy serwisanta i dojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podpis i imienna pieczatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | osoby upoważnionej do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

|  | Zadanie nr 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeglądy techniczne z konserwacją kriostatów i zamrażarki programowanej dla Banku Tkanek |  |  |
|  | Zakres przeglądów serwisowo-technicznych powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR - urządzeń) |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE | Parametry oferowane |
| 1. | Sprawdzenie i wykonanie kwalifikacji działania 8 sztuk zunifikowanych zbiorników do przechowywania tkanek klasy CryoCE LABS 80K |  |  |
|  | W ramach powyższego należy: |  |  |
| 1.1. | sprawdzić poziom cieczy wewnątrz zbiornika i skonfrontować wskazanie z wartością na wyświetlaczu |  |  |
| 1.2. | sprawdzić ustawienia alarmów temperatury |  |  |
| 1.3. | sprawdzić działanie alarmów temperatury: optycznego i dźwiękowego |  |  |
| 1.4. | sprawdzenie działania funkcji odmgławiania i szybkiego schładzania |  |  |
| 1.5. | sprawdzenie działania czujnika otwarcia wieka |  |  |
| 1.6. | sprawdzenie wskazania wyświeltanej temperatury za pomocą zewnętrznego miernika temperatury |  |  |
| 1.7. | re kalibracja temperatur zbiorników |  |  |
| 1.8. | sprawdzenie działania zaworu doprowadzającego ciekły azot |  |  |
| 1.9. | sprawdzenie działania kart ethernetowych/ RS 485 poprzez podłączenie ich do komputera z odpowiednim oprogramowaniem (klasy CryoBank) |  |  |
| 1.10. | sprawdzenie działania systemu by-pass |  |  |
| 1.11. | sprawdzenie stanu próżni w zasilającym rurociągu próżniowym. |  |  |
| 2. | Sprawdzenie i wykonanie kwalifikacji działania zamrażarki programowanej IceCube 14S |  |  |
|  | W ramach powyższego należy: |  |  |
| 2.1. | sprawdzić rozkład temperatur w komorze zamrażarki i skonfrontować wskazanie z wartością na wyświetlaczu |  |  |
| 2.2. | sprawdzić ustawienia alarmów temperatury |  |  |
| 2.3. | sprawdzenie działania funkcji programowania zamrażarki |  |  |
| 2.4. | sprawdzenie działania czujnika otwarcia wieka |  |  |
| 2.5. | sprawdzenie wskazania wyświetlanych temperatur za pomocą zewnętrznego miernika temperatury |  |  |
| 2.6. | sprawdzenie działania zaworu doprowadzającego ciekły azot |  |  |
| 2.7. | sprawdzenie wentylatora |  |  |
| 2.8. | rekalibracja fabryczna zamrażarki |  |  |
| Wykonawca powinien posiadać certyfikat ISO 9000. Wykonawca winien posiadać autoryzowane uprawnienia serwisowe od producentów w/w sprzętu ( Taylor-Wharton Inc., DeMaCo B.V., Sy-Lab GmbH) Wykonawca części 1 powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy Banków Tkanek z wykorzystaniem zastosowanych w IHiT akcesoriów i podzespołów na dowód czego winien przedłożyć co najmniej trzy referencje dot realizacji Banku Tkanek o podobnym zakresie komplikacji jak w IHiT. Podobny zakres komplikacji oznacza, że Bank referencyjny musi posiadać co najmniej 4 zbiorniki magazynowe, próżniowy rurociąg zasilający, automatykę napełniania, komunikację Ethernet/RS485. |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………. |  |  |
|  | podpis i imienna pieczątka |  |  |
|  | osoby upoważnionej so reprezentowania firmy |  |  |