Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

ZADANIE NR 2

Modernizacja systemu KD/RCP

| Lp. | Nazwa zadania | Składniki zadania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja systemu KD/RCP | 1. 1. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty kontroli dostępu | 9 |
|  |  | 1.2. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty rejestracji czasu pracy | 2 |
|  |  | 1.3. Wymiana oprogramowania komunikacyjnego | 1 |
|  |  | 1.4. Dostawa i uruchomienie programu obsługi systemu kontroli dostępu (wraz z licencją) | 2 |
|  |  | 1.5. Dostawa i uruchomienie programu obsługi systemu rejestracji czasu pracy (wraz z licencją) | 2 |

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 2

Zadanie 1 Modernizacja systemu KD/RCP

Lista oferowanych urządzeń i podzespołów

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

(wymienić wszystkie oferowane podzespoły i urządzenia)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 1. 1. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty kontroli dostępu | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty rejestracji czasu pracy | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3. Wymiana oprogramowania komunikacyjnego | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4. Dostawa i uruchomienie programu obsługi systemu kontroli dostępu (wraz z licencją) | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5. Dostawa i uruchomienie programu obsługi systemu rejestracji czasu pracy (wraz z licencją) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

ZESTAWIENIE NORM (wymagania prawne)

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe – Systemy Kontroli Dostępu. Rejestracja czasu pracy. Wymagania systemowe.

PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe – Wymagania ogólne – Zasilacze – Parametry funkcjonalne i metody badan. (w części dotyczącej Systemów włamaniowych zastępuje ja norma PN-EN 50131-6);

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2008 i PN-EN 62305-3:2009. Instalacje połączeń wyrównawczych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie\ warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.) .

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr80, poz. 563).

Informacja o istniejącej instalacji

Zamawiający w głównej siedzibie (Warszawa Ursynów ul. Indiry Gandhi 14) posiada instalacje kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Instalacja została wykonana w roku 2003 w ramach wyposażania nowopowstałego budynku. Instalacja była wykonana przez firmę Unicard S.A.

System pracuje w oparciu o karty zbliżeniowe MIFARE Classic 1k. Instalacja oparta jest o rejestratory KD i RCP modele: SD1660 oraz ASR702M. Czytniki powyższe funkcjonują w pętli kablowej obejmującej jedno piętro lub jego fragment.

Dane zgromadzone na czytnikach są przekazywane na urządzenia MOXA NPort, skąd poprzez instalacje lokalnej siec komputerowej, są zczytywane specjalistycznym programem do bazy danych Sybase.

Czytniki oraz mechanizmy rygla zamków drzwiowych są zasilane przez zasilacze buforowe Pulsar ZBP 13,8V/6A AK 40 Ah.

| ZADANIE 2 Modernizacja systemu KD/RCP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty kontroli dostępu |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający wymaga rozbudowa systemu KD, w dotychczas stosowanym standardzie o następujące pomieszczenia gabinetów zabiegowych: - budynek A II piętro pok. 227 - budynek A II piętro pok. 211 - budynek A III piętro pok. 331 - budynek A III piętro pok. 312 - budynek A III piętro pok. 313 - budynek A IV piętro pok. 430 - budynek A IV piętro pok. Bez numeru - budynek A V piętro pok. 507 - budynek C II piętro pok. 223 (pomieszczenie na bloku operacyjnym) |  |  |
| 2. | Wymagane parametry rejestratora kontroli dostępu: Napięcie zasilania: 12V DC Maksymalny pobór prądu: 300 mA (bez dodatkowego czytnika) Obsługa kart zbliżeniowych: MIFARE Wyświetlacz: LCD 2x16 znaków alfanumerycznych z podświetlaniem Sygnalizacja: diody LED, sygnalizator akustyczny Klawiatura: membranowa 16-klawiszowa (4x4) Obsługa urządzeń zewnętrznych: zamek elektromagnetyczny (12V/1A) syrena alarmowa (12V/1A) przycisk zwalniania rygla czujnik krańcowy (kontaktron) Obudowa: ABS Kolor obudowy: beż Waga: nie więcej 980g Wymiary: nie więcej 200 mm x 180 mm x 60 mm Temperatura pracy: od -10 st. C do +55 st. C Pomiar czasu: zegar czasu rzeczywistego (RTC) w systemie 24h Podtrzymanie RAM'u i zegara: akumulator NiCd 3,6V/60 mAh Pamięć: RAM 128 kB (tj. ok. 10 000 zdarzeń) Komunikacja: szeregowa asynchroniczna RS232, szeregowa asynchroniczna RS422 Zasięg odczytu (w zależności od typu transpondera): do 6-10 cm |  |  |
| 3. | Wykonawca ma dostarczyć, zamontować wszystkie niezbędne podzespoły do funkcjonowania systemu w w/w pomieszczeniach (w tym niezbędne do zmiany elementy drzwi, elementy okablowania) |  |  |
| 4. | Wykonawca ma wykonać wszystkie niezbędne prace instalacyjne na potrzeby rozbudowa systemu KD |  |  |
| 5. | Wymagana gwarancja/rękojmia na dostarczone podzespoły i wykonane prace 36 miesięcy. |  |  |
| 6. | Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia oględzin infrastruktury KD/RCP posiadanej przez Zamawiającego. Oględziny możliwe w dni powszednie robocze w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawców, o zapoznaniu się z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. |  |  |
| 8. | Zamawiający wymaga wykonania przeglądu stanu technicznego i wykonania konserwacji instalacji okablowania systemu KD/RCP obejmującej: - okablowanie sygnałowe - okablowanie zasilania. Zamawiający wymaga usunięcia usterek. |  |  |
| 9. | Zamawiający wymaga wykonania przeglądu stanu technicznego i wykonania konserwacji zasilaczy prądowych systemu KD/RCP znajdujących się w następujących pomieszczeniach nowej siedziby: - budynek A V piętro pok. 514 - budynek A V piętro pok. 507 - budynek A IV piętro pok. 419 - budynek A IV piętro pok. 407 - budynek A III piętro pok. 320 - budynek A III piętro pok. 307 - budynek A II piętro pok. 217 - budynek A II piętro pok. 208 (sala seminaryjna) - budynek A I piętro pok. 109 - budynek A parter pok. 012 - budynek A piwnica pok. WC pacjentów - budynek C I piętro pok. 154 OIOM - budynek C parter obok pomieszczeń 025/025A (Bank Krwi) - budynek C piwnica szacht elektryczny. Zamawiający wymaga usunięcia zauważonych usterek, w tym wymiany akumulatorów, wentylatorów. Zamawiający wymaga wykonania zmiany położenia zasilaczy następujących się w następujących pomieszczeniach: - budynek A V piętro pok. 514 - budynek A IV piętro pok. 419 - budynek A III piętro pok. 320. Wymagane jest przeniesie ich z w/w pomieszczeń na korytach w przestrzeń podsufitową. Wymagana gwarancja/rękojmia na dostarczone podzespoły i wykonane prace 36 miesięcy |  |  |
| 10. | Zamawiający wymaga wykonania przeglądu stanu technicznego i wykonania konserwacji rejestratorów systemu KD/RCP. Instalacja oparta jest o urządzenia SD1660 oraz ASR702M. Zamawiający wymaga usunięcia usterek. Wymagana gwarancja/rękojmia na dostarczone podzespoły i wykonane prace 36 miesięcy |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                              reprezentowania  firmy

| ZADANIE 2 Modernizacja KD/RCP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty rejestracji czasu pracy |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający wymaga rozbudowy systemu rejestracji czasu pracy o 2 punkty w starej siedzibie (Warszawa, ul. Chocimska 5). Jeden czytnik ma służyć do rejestracji wejść, a jeden do rejestracji wyjść pracowników. Punkty mają być umieszczone w starej siedzibie budynek A w pobliżu portierni. Instalacje sieci komputerowej w obu siedzibach są połączone z sobą w sposób przezroczysty. Zamawiający stosuje w nich jednolitą adresacje IP. |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń potrzebnych do uruchomienia punktów RCP oraz ich integracji do istniejącego systemu KD/RCP (np. zasilacze, konwertery sygnałów). |  |  |
| 3. | Wykonawca ma wykonać wszystkie niezbędne prace instalacyjne na potrzeby rozbudowa systemu RCP |  |  |
| 4. | Wykonawca wykonuje wszystkie prace związane z zamontowaniem, konfiguracją i uruchomieniem nowych punktów RCP. |  |  |
| 5. | Wymagane parametry rejestratora czasu pracy: Napięcie zasilania: 12V DC Maksymalny pobór prądu: 300 mA (bez dodatkowego czytnika) Obsługa kart zbliżeniowych: MIFARE Wyświetlacz: LCD 2x16 znaków alfanumerycznych z podświetlaniem Sygnalizacja: diody LED, sygnalizator akustyczny Klawiatura: membranowa 16-klawiszowa (4x4) Obsługa urządzeń zewnętrznych: zamek elektromagnetyczny (12V/1A) syrena alarmowa (12V/1A) przycisk zwalniania rygla czujnik krańcowy (kontaktron) Obudowa: ABS Kolor obudowy: grafit Waga: nie więcej 980g Wymiary: nie więcej 200 mm x 180 mm x 60 mm Temperatura pracy: od -10 st. C do +55 st. C Pomiar czasu: zegar czasu rzeczywistego (RTC) w systemie 24h Podtrzymanie RAM'u i zegara: akumulator NiCd 3,6V/60 mAh Pamięć: RAM 128 kB (tj. ok. 10 000 zdarzeń) Komunikacja: szeregowa asynchroniczna RS232, szeregowa asynchroniczna RS422 Zasięg odczytu (w zależności od typu transpondera): do 6-10 cm |  |  |
| 6. | Wymagana gwarancja/rękojmia na dostarczone podzespoły i wykonane prace 36 miesięcy. |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia oględzin infrastruktury KD/RCP posiadanej przez Zamawiającego. Oględziny możliwe w dni powszednie robocze w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. |  |  |
| 8. | Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawców, o zapoznaniu się z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                              reprezentowania  firmy

| ZADANIE 2 Modernizacja systemu KD/RCP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Wymiana oprogramowania komunikacyjnego |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający dysponuje oprogramowaniem komunikacyjnym umożliwiającym odczyt danych z czytników systemu KD/RCP i ich zapis do bazy danych Sybase, przekazanie uprawnień. |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga dostarczenia nowego oprogramowani komunikacyjnego przystosowanego do aktualnie użytkowanych systemów operacyjnych komputerów/serwerów. |  |  |
| 3 | Wymagane oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające: - odczyt danych zarejestrowanych przez czytniki systemu KD/RCP - zapis odczytanych danych w relacyjnej bazie danych systemu KD/RCP - przekazanie na czytniki uprawnień nadanych w oprogramowaniu zarządzającym systemem |  |  |
| 4. | Oferowane oprogramowanie komunikacyjne na współpracować zarówno ze starymi jak i nowymi (oferowanymi) elementami systemu KD/RCP |  |  |
| 5. | Wymagane poprawne działanie oprogramowani komunikacyjnego pod następującymi systemami operacyjnymi: windows XP, Windows 7 (32/64 bit), Windows 2003 server R2 (64 bit), Windows 2008 serwer R2 (64 bit) |  |  |
| 6. | Zamawiający dopuszcza inną organizacje modułów, niż w posiadanym obecnie systemie KD/RCP. Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych funkcjonalności przez oprogramowanie zarządzającym systemem KD/RCP. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				reprezentowania  firmy

| ZADANIE 2 Modernizacja systemu KD/RCP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Dostawa i uruchomienie programu obsługi systemu kontroli dostępu (wraz z licencją) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający posiada oprogramowanie KD firmy Insoft Kraków wersja 5.2.5.11, pracujące pod bazą danych Sybase. |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga dostarczenia nowej wersji programu KD (dopuszczalna aktualizacja, dopuszczalna wymiana). Zakres funkcjonalny program co najmniej taki jak w posiadanym. |  |  |
| 3 | Wymagane główne funkcjonalności programu: - kartoteka pracowników - rejestr kart działających w systemie - nadanie, modyfikacja, odebranie uprawnień - raporty z odczytów z możliwością filtrowania wg. różnych kryteriów - możliwość drukowania okresowych raportów imiennych dot. pracowników |  |  |
| 4. | Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania obsługującego co najmniej 1200 kart dostępowych |  |  |
| 5. | Zamawiający wymaga przeniesienia danych osobowych pracowników i ich uprawnień zgromadzonych w starym systemie do nowego lub zaktualizowanego |  |  |
| 6. | Wymagane są dwie stanowiskowe licencje oprogramowania |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga by program pracował w technologii klient – serwer w oparciu o relacyjną bazę danych. Wymagane uwzględnienie kosztu zakupu bazy danych w cenie programu. |  |  |
| 8. | Wymagana gwarancja/rękojmia na dostarczone podzespoły i wykonane prace 36 miesięcy. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 					reprezentowania  firmy

| ZADANIE 2 Modernizacja systemu KD/RCP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Dostawa i uruchomienie programu obsługi systemu rejestracji czasu pracy (wraz z licencją) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający posiada oprogramowanie RCP firmy Insoft Kraków wersja 5.1.7.0, pracujące pod bazą danych Sybase. |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga dostarczenia nowej wersji programu RCP (dopuszczalna aktualizacja, dopuszczalna wymiana). Zakres funkcjonalny program co najmniej taki jak w posiadanym. |  |  |
| 3 | Wymagane główne funkcjonalności programu: - kartoteka pracowników - rejestr kart działających w systemie - nadanie, modyfikacja, odebranie uprawnień - raporty z odczytów z możliwością filtrowania wg. różnych kryteriów - możliwość drukowania okresowych raportów imiennych dot. Pracowników. |  |  |
| 4. | Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania obsługującego co najmniej 1200 kart dostępowych |  |  |
| 5. | Zamawiający wymaga przeniesienia danych osobowych pracowników i ich uprawnień zgromadzonych w starym systemie do nowego lub zaktualizowanego |  |  |
| 6. | Wymagane są dwie stanowiskowe licencje oprogramowania |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga by program pracował w technologii klient – serwer w oparciu o relacyjną bazę danych. Wymagane uwzględnienie kosztu zakupu bazy danych w cenie programu |  |  |
| 8. | Wymagana gwarancja/rękojmia na dostarczone podzespoły i wykonane prace 36 miesięcy. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 					reprezentowania  firmy