{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["arkusz 1","arkusz 2","arkusz3","arkusz4","arkusz5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"arkusz 1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":11,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[37,0,37,10],[31,0,31,10],[0,9,0,10],[7,0,7,10],[17,0,18,10],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[76,7,76,10],[77,7,77,10],[69,1,69,6],[68,1,68,6],[69,9,69,10],[75,0,75,4],[74,0,74,4],[42,9,42,10],[67,1,67,6],[50,1,50,6],[63,1,63,6],[64,1,64,6],[65,1,65,6],[66,1,66,6],[60,1,60,6],[61,1,61,6],[62,1,62,6],[52,9,52,10],[44,9,44,10],[39,1,39,6],[40,1,40,6],[41,1,41,6],[42,1,42,6],[43,9,43,10],[40,9,40,10],[41,7,41,8],[41,9,41,10],[69,7,69,8],[66,7,66,8],[67,9,67,10],[68,9,68,10],[57,9,57,10],[58,9,58,10],[59,9,59,10],[60,9,60,10],[61,9,61,10],[62,9,62,10],[45,9,45,10],[46,9,46,10],[47,9,47,10],[48,9,48,10],[67,7,67,8],[68,7,68,8],[65,9,65,10],[66,9,66,10],[63,9,63,10],[64,9,64,10],[49,9,49,10],[50,9,50,10],[61,7,61,8],[62,7,62,8],[51,9,51,10],[53,9,53,10],[54,9,54,10],[55,9,55,10],[56,9,56,10],[59,7,59,8],[63,7,63,8],[64,7,64,8],[65,7,65,8],[55,7,55,8],[56,7,56,8],[57,7,57,8],[58,7,58,8],[60,7,60,8],[47,7,47,8],[48,7,48,8],[59,1,59,6],[49,7,49,8],[50,7,50,8],[51,7,51,8],[52,7,52,8],[53,7,53,8],[54,7,54,8],[51,1,51,6],[58,1,58,6],[47,1,47,6],[55,1,55,6],[56,1,56,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[57,1,57,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[42,7,42,8],[40,7,40,8],[44,7,44,8],[45,7,45,8],[43,7,43,8],[46,7,46,8],[43,1,43,6],[44,1,44,6],[9,0,9,1],[11,0,11,10],[39,7,39,8],[39,9,39,10],[23,0,23,4],[33,0,33,4],[35,0,35,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/23/2014",{"$nulls":8},"Załacznik nr  1"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………."]
["( pieczęć firmowa)"]
[]
["SPECYFIKACJA    TECHNICZNA"]
[]
["Zadanie 1"]
[]
[" Przegląd  techniczny i konserwacja  rotomatów ul Gandhi 14"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Liczba przeglądów okresowych ","Ilość urządzeń","Cena jednost-kowa przeglądu netto  (zł)","VAT 23 %","Cena   brutto           ( kol 6x kol. 7x kol 8 x stawka VAT","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Rotomat ","Rotomat 600","\n2005","T-8-8198","\n1",2,null,null,null,"ul. Gandhi 14 parter bud. Nr 1 (\"A\")"]
[]
["W cenie usługi obejmującej  przeglądy techniczne  i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
["…………………………………………….."]
["podpis i  imienna pieczątka "]
["osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["PARAMETRY  GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["Zadanie  1"]
[]
["Przegląd techniczny i konserwacja rotomatów\n"]
[]
["Zakres przeglądów powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń)"]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE",null,"Uwagi"]
[1,"Ocenić warunki środowiskowe (m.in..  temperatura, wilgotność)"]
[2,"Sprawdzić prawidłowość rozkładu ładunków na półkach, zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem"]
[3,"Sprawdzić zgodność  tabliczki znamionowej z dokumentacją"]
[4,"Sprawdzić osłony, drzwi przesuwne, pokrywy serwisowe,"]
[5,"Sprawdzić ruchome, wystające artykuły na półkach,"]
[6,"Sprawdzić stan zewnętrzny  obudowy, okna dostępowego,"]
[7,"Sprawdzić stabilność maszyny, poziomowanie - poprawność i wyregulować"]
[8,"Sprawdzić funkcjonowanie układu sterującego MPxxx"]
[9,"Sprawdzić okablowanie, stan izolacji ,ewentualne uszkodzenia usunąć"]
[10,"Sprawdzić wyłącznik główny - poprawność działania"]
[11,"Sprawdzić przyłącze elektryczne"]
[12,"Sprawdzić wyłączniki STOP - poprawność działania"]
[13,"Sprawdzić i wyregulować systemy fotokomórek  "]
[14,"Sprawdzić czujnik pozycjonowania półek i wyregulować"]
[15,"Sprawdzić oświetlenie okna,"]
[16,"Sprawdzić wyłączniki drzwi serwisowych"]
[17,"Sprawdzić działanie klawiatury"]
[18,"Wyregulować listwy uchylne górne i dolne,"]
[19,"Sprawdzić  wyłączniki i listwy połączeniowe"]
[20,"Sprawdzić nastawy bezpieczników"]
[21,"Sprawdzić komunikaty błędów,  usunąć przyczyny"]
[22,"Sprawdzić mocowanie okablowania, kontrola wzrokowa\\"]
[23,"Sprawdzić czy nie występuje nadmierny hałas mechanizmów i  wyregulować"]
[24,"Przeprowadzić test mechanizmu napędowego,"]
[25,"Sprawdzić stan łańcuchów nośnych i napędowych ( dopuszczalne rozciągnięcie) i wyregulować"]
[26,"Sprawdzić zespół napędowy prawy"]
[27,"Sprawdzić rolki prowadzące i kontroli poziomu,"]
[28,"Sprawdzić paski pozycjonujące, napęd ręczny i śruby wału napędowego,"]
[29,"Sprawdzić ramiona półek"]
[30,"Wyczyścić, usunąć stary smar, uzupełnić smarowanie prowadnic rolek, łańcucha nośnego i napędowego"]
[]
[]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"arkusz 2","index":1,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,6],[40,1,40,6],[38,7,38,8],[39,7,39,8],[40,7,40,8],[41,7,41,8],[42,7,42,8],[43,7,43,8],[36,7,36,8],[0,0,0,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[8,0,8,6],[10,0,10,7],[28,0,28,1],[16,0,17,10],[20,0,20,4],[26,0,26,10],[30,0,31,10],[34,7,34,8],[34,9,34,10],[35,1,35,6],[37,7,37,8],[34,1,34,6],[32,0,32,10],[35,9,35,10],[36,9,36,10],[35,7,35,8],[37,9,37,10],[38,9,38,10],[39,9,39,10],[40,9,40,10],[41,9,41,10],[42,9,42,10],[50,0,50,4],[51,0,51,4],[48,0,48,4],[49,0,49,4],[43,9,43,10],[44,9,44,10],[47,0,47,4],[44,7,44,8],[46,0,46,4],[21,0,21,4],[22,0,22,4],[44,1,44,6],[42,1,42,6],[43,1,43,6],[36,1,36,6],[37,1,37,6],[38,1,38,6],[41,1,41,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/23/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………."]
["( pieczęć firmowa)"]
[]
[]
["Zadanie 2"]
[]
["Przegląd techniczny i konserwacja agregatów sprężonego powietrza  na ul I. Gandhi14"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Liczba przeglądów okresowych","Ilość urządzeń","Cena jednost-kowa przeglądu netto  (zł)","VAT  23%","Cena   brutto           ( kol 6x kol. 7x kol 8 x stawka VAT","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Agregat sprężonego powietrza\n1. sprężarka śrubowa \n","Comp Air\nL 11-10","\n2005","\nT-1-31147","\n1","\n3",null,null,null,"budynek gazów medycznych, ul. I. Gandhi 14"]
[]
["W cenie usługi obejmującej  przeglądy techniczne  i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["PARAMETRY  GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["Zadanie  2"]
[]
["Przegląd  techniczny i konserwacja agregatów sprężonego powietrza\n"]
[]
["Zakres przeglądów powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń)"]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE",null,"Uwagi"]
[1,"Wymiana oleju"]
[2,"Wymiana wkładu filtra oleju"]
[3,"Wymiana separatora dokładnego"]
[4,"Wymiana wkładu filtra powietrza"]
[5,"Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa"]
[6,"Kontrola pasków klinowych"]
[7,"Kontrola dokręcenia zacisków przyłączeniowych szafki rozdzielczej/silnika  elektrycznego oraz kontrola szafy sterowniczej"]
[8,"Kontrola dokręcenia  śrubunków"]
[9,"Ogólna konserwacja/czyszczenie"]
[10,"Czyszczenie /wymiana siatki filtracyjnej"]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"arkusz3","index":2,"n_rows":161,"n_cols":13,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[160,0,160,6],[0,0,0,6],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[96,0,97,12],[139,1,139,8],[140,1,140,8],[127,0,127,12],[132,0,132,11],[155,0,155,12],[9,0,9,12],[11,0,11,12],[12,0,12,12],[141,1,141,8],[136,1,136,8],[137,1,137,8],[138,1,138,8],[140,11,140,12],[140,9,140,10],[141,9,141,10],[145,1,145,8],[146,1,146,8],[134,0,134,12],[159,0,159,6],[142,1,142,8],[147,1,147,8],[148,1,148,8],[149,1,149,8],[150,1,150,8],[153,9,153,10],[151,1,151,8],[152,1,152,8],[153,1,153,8],[149,9,149,10],[150,9,150,10],[151,9,151,10],[152,9,152,10],[145,9,145,10],[146,9,146,10],[148,11,148,12],[147,11,147,12],[145,11,145,12],[146,11,146,12],[148,9,148,10],[153,11,153,12],[136,11,136,12],[137,11,137,12],[138,11,138,12],[139,11,139,12],[143,11,143,12],[144,11,144,12],[149,11,149,12],[150,11,150,12],[151,11,151,12],[152,11,152,12],[100,0,100,6],[101,0,101,6],[130,0,130,3],[147,9,147,10],[136,9,136,10],[137,9,137,10],[138,9,138,10],[139,9,139,10],[143,1,143,8],[144,1,144,8],[141,11,141,12],[142,11,142,12],[142,9,142,10],[143,9,143,10],[144,9,144,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/23/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………."]
["( pieczęć firmowa)"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
[]
["Przegląd techniczny i konserwacja -  okresowa  klimatyzatorów "]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","wydajność chłodnicza","Czynnik chłodniczy","Liczba przeglądów okresowych ","Ilość urządzeń","Cena jednost-kowa przeglądu netto  (zł)","VAT  23%","Cena   brutto           (kol. 8 x  kol 9 x kol. 10 x kol 11 )","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,"ul. I. Gandhi 14"]
[1,"klimatyzator typu split ",null,2010,"T-6-10547",null,null,1,{"$nulls":4},"poradnia kliniki hemostazy pom 060"]
[2,"klimatyzator typu split ",null,2010,"T-6-10548",null,null,1,1,null,null,null,"poradnia kliniki hemostazy pom 061"]
[3,"klimatyzator Gree","GREE",2000,"T-6-35-011-093/28359","5.3KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A                     pok 463"]
[4,"klimatyzator Samsung","AQ12/FA",2007,"T-6-9106","5.3KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A                  pok 129"]
[5,"klimatyzator Samsung","AQ12/FA",2007,"T-6-9108","5.3KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A       pok112"]
[6,"klimatyzator Samsung","AQ12/FA",2007,"T-6-9105","5.3KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A       pok130"]
[7,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9103","6.8 KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A       pok131a"]
[8,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9110","6.8 KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A 122"]
[9,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9109","6.8 KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A 114"]
[10,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9107","6.8 KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A 113"]
[11,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9110","6.8 KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A 128"]
[12,"klimatyzator Sanyo","SAP KR 188 E",2003,"T-6-35-009-091/21","5KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud A 116"]
[13,"klimatyzator Tadiran  MTD  ","dzielony MTAD 7 G -18",2006,"T-6-8358","2KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud A rozdzielnia STH 1"]
[14,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-66","3.5KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud A  562 "]
[15,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-67","3.5KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud A 132"]
[16,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-68","3.5KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud A 133"]
[17,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-65","3.5KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud A 134"]
[18,"klimatyzator Tadiran MTD  ","dzielony MTAD 7 G -13",2006,"T-6-8361","2KW","R407C",1,1,null,null,null,"bud A 115"]
[19,"urządzenie klimatyzacyjne niskotemperaturowe","CBGE - ZD 21/KC/SO",2006,"T-6-8355","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud A 117"]
[20,"klimatyzator Tadiran       MTD  ","dzielony MTAD 7 G -14",2006,"T-6-8360","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"Bud A 045"]
[21,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9078","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud B pok 408"]
[22,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9082","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud B pok 207"]
[23,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9077","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud B pok 207"]
[24,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9079","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud B pok 408"]
[25,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9081","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud B pok 308"]
[26,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9080","5.2KW","R410A ",1,1,null,null,null,"bud B pok 308"]
[27,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -12",2006,"T-6-8357","2KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud B pom 04 serwerownia teletechniki"]
[28,"klimatyzator Lennox","GHM 24 Nla",2006,"brak nr","7.03KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C 028"]
[29,"klimatyzator Samsung","AQ 12/FAX",2007,"T-6-9102","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C 060"]
[30,"klimatyzator Samsung","AQ 12/FAX",2007,"T-6-9100","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C 061"]
[31,"klimatyzator Samsung","AQ 12/FAX",2007,"T-6-9101","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C RTG 063"]
[32,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -18",2006,"brak nr","2KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud C 064a"]
[33,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -13",2006,"T-6-8356","2KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud C 021 serologia"]
[34,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -14",2006,"T-6-8360","2KW","R407C",1,1,null,null,null,"Bud C 045"]
[35,"Klimatyzator Daikin","SPLIT",2007,"T-6-9070","3.8KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C serwerownia "]
[36,"Klimatyzator Daikin","SPLIT",2007,"T-6-9071","3.8KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C serwerownia "]
[37,"Klimatyzator Samsung","AQ24NSAX",2008,"T-6-9456","6.8KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C pom - 017"]
[38,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-9740","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Bud C 059"]
[39,"klimatyzator sufitowy kasetonowy ",null,2010,"T-6-10217","5,5kW","R410A",1,1,null,null,null,"prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/19"]
[40,"klimatyzator sufitowy kasetonowy ",null,2010,"T-6-10216","10kW","R410A",1,1,null,null,null,"prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/21"]
[41,"klimatyzator typu split Daikin",null,2010,"T-6-10078","3,5kW","R410A",1,1,null,null,null,"bud 2a chirurgia naczyniowa pom 203"]
[42,"klimatyzator typu split Daikin",null,2010,"T-6-10079","3,5kW","R410A",1,1,null,null,null,"gab dyr. ds. transfuzj pom 102"]
[43,"klimatyzator naścienny Daikin",null,2010,"T-6-9998","5,0kW","R410A",1,1,null,null,null,"archiwum bud A poz -2 strona prawa"]
[44,"klimatyzator naścienny Daikin",null,2010,"T-6-9999","5,kW","R410A",1,1,null,null,null,"archiwum bud A poz -2 strona lewa"]
[45,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11041","3,21kW","R410A",1,1,null,null,null,"prac genetyki pom 127"]
[46,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11039","3,21kW","R410A ",1,1,null,null,null,"BUD A Centralna Dyspozytornia"]
[47,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11043","5,5kW","R410A ",1,1,null,null,null,"prac hemat doświadczalnej"]
[48,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11040","3,21kW","R410A ",1,1,null,null,null,"BUD A Centralna Dyspozytornia"]
[49,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11045","6kW","R410A ",1,1,null,null,null,"poradnia zaburzeń hemostazy pom 059"]
[50,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11042","3,21kW","R410A ",1,1,null,null,null,"pracownia genetyki pom 124"]
[51,"klimatyzator naścienny Daikin","SPLIT",2011,"T- 6 -11044","5,5kW","R410A ",1,1,null,null,null,"zakład radiologii diagnostyka  bud c pom 056"]
[52,"klimatyzator SPLIT Hisens","SPLIT",2012,"T 6 11923","7kW","R410A ",1,1,null,null,null,"BUD A Centralna Dyspozytorniaserwerownia"]
[53,"klimatyzator SPLIT Hisens","SPLIT",2012,"T 6 11922","7kW","R410A ",1,1,null,null,null,"BUD A Centralna Dyspozytorniaserwerownia"]
[null,"RAZEM Gandhi"]
[]
[null,"ul. Chocimska 5","                                           "]
[1,"Samsung","AQ18NSAX",null,null,"5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"Budynek A – piwnica - SERWEROWNIA"]
[2,"Samsung","AQ24NSAX",null,null,"6.8KW","R410A",1,1,null,null,null,"Budynek A – piwnica – ZAMRAŻARKI "]
[3,"Samsung","AQ12NSAX",2008,"T-6-9381","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Budynek A 1i1/2 pięto - CYTOMETR"]
[4,"Samsung","AQ24NSAX",null,null,"6.8","R410A",1,1,null,null,null,"Budynek A I piętro - ZAMRAŻARKI"]
[5,"Sanyo",null,2007,"T-6-10379",null,"R410A",1,1,null,null,null,"Budynek B parter"]
[6,"Samsung","AQ18NSAX",2007,"T-6-9346","5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"Budynek B       I piętro"]
[7,"Samsung",null,2007,"T-6-9111",null,"R410A",1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[8,"Samsung","AQ18NSAX",2005,"T-6-35-012039/2",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[9,"Samsung",null,2011,"T-6-10975",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[10,"York",null,2007,"T-6-9344",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[11,"Samsung",null,2007,"T-6-9345",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek B         I piętro"]
[12,"Lennox",null,null,"6-35-012039/2",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek B        II piętro"]
[13,"Samsung","AQ18TSBN",2011,"6-10975","5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"Parter A6A"]
[14,"Samsung","AQ12TSBN",2011,"6-10981","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Parter A10"]
[15,"Samsung","AQ12TSBN",2011,"6-10980","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"Parter A11"]
[16,"Samsung","AQ18TSBN",2011,"6-10977","5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"Parter B15"]
[17,"Samsung","AQ18TSBN",2011,"6-10973","5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"Parter B17D"]
[18,"Samsung","AQ09TSBN",2011,"6-10978","2.8KW","R410A",1,1,null,null,null,"Parter B18D"]
[19,"Samsung","AQ18TSBN",2011,"6-10974","5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"I p. B117"]
[20,"Samsung","AQ12TSBN",2011,"6-10976","3.5KW","R410A",1,1,null,null,null,"II p. B206A"]
[21,"Samsung","AQ18TSBN",2011,"6-10979","5.1KW","R410A",1,1,null,null,null,"II p. B207"]
[null,"RAZEM Chocimska"]
[null,"OGÓŁEM                   Gandhi + Chocimska"]
[]
["W cenie usługi obejmującej  przeglądy techniczne  i konserwację należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty :  godziny  pracy  i dojazdu."]
[]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":25}
["PARAMETRY  GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
[]
["Przegląd techniczny i konserwacja -  okresowa  klimatyzatorów "]
[]
["Zakres przeglądów powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń)"]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE",null,"Uwagi"]
[1," Wykonać czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach wewnętrznych."]
[2,"Wykonać czyszczenie, mycie i dezynfekcja lameli (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych."]
[3," Wykonać czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej."]
[4," Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce wewnętrznej"]
[5," Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny z przepłukaniem tacy ociekowej. Sprawdzenie pływaka w pompce skroplin  (w przypadku gdy jest zamontowana)"]
[6,"Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej (freonowej)."]
[7," Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych  z wymianą baterii w pilocie usunięciem powstałych błędów "]
[8,"Pomiar temperatury nawiewu powietrza"]
[9," Wykonać czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej"]
[10," Sprawdzenie stanu i czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej."]
[11,"Sprawdzenie stanu części mechanicznych w jednostce zewnętrznej "]
[12," Sprawdzenie szczelności urządzeń i rurociągów w instalacji chłodniczej (freonowej)."]
[13,"Sprawdzenie stanu ciśnienia czynnika chłodniczego, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu."]
[14," Sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu chłodniczego (dot. urządzeń z wziernikiem)"]
[15," Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia – weryfikacja kodów błędów"]
[16,"Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzeniezabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych."]
[17," Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej -jeżeli występują),"]
[]
["Zastosowane środki do dezynfekcji  muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające do obrotu lub/i karty charakterystyki"]
[]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"arkusz4","index":3,"n_rows":81,"n_cols":13,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[23,0,23,3],[9,0,9,12],[11,0,11,12],[12,0,12,12],[17,0,17,1],[22,0,22,12],[82,0,82,12],[21,0,21,5],[29,0,29,12],[35,0,35,12],[78,2,78,3],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[39,9,39,10],[42,9,42,10],[43,9,43,10],[44,9,44,10],[37,11,37,12],[81,0,81,5],[31,0,31,1],[45,9,45,10],[46,9,46,10],[40,9,40,10],[41,9,41,10],[37,9,37,10],[43,1,43,8],[44,1,44,8],[45,1,45,8],[33,0,33,12],[51,9,51,10],[52,9,52,10],[53,9,53,10],[54,9,54,10],[47,9,47,10],[48,9,48,10],[49,9,49,10],[50,9,50,10],[59,9,59,10],[60,9,60,10],[61,9,61,10],[62,9,62,10],[55,9,55,10],[56,9,56,10],[57,9,57,10],[58,9,58,10],[67,9,67,10],[68,9,68,10],[69,9,69,10],[70,9,70,10],[63,9,63,10],[64,9,64,10],[65,9,65,10],[66,9,66,10],[76,9,76,10],[39,11,39,12],[40,11,40,12],[41,11,41,12],[42,11,42,12],[43,11,43,12],[44,11,44,12],[45,11,45,12],[46,11,46,12],[71,9,71,10],[51,11,51,12],[52,11,52,12],[53,11,53,12],[54,11,54,12],[47,11,47,12],[48,11,48,12],[49,11,49,12],[50,11,50,12],[56,11,56,12],[57,11,57,12],[69,11,69,12],[58,11,58,12],[59,11,59,12],[60,11,60,12],[61,11,61,12],[62,11,62,12],[63,11,63,12],[70,11,70,12],[64,11,64,12],[65,11,65,12],[66,11,66,12],[67,11,67,12],[68,11,68,12],[55,11,55,12],[70,1,70,8],[71,1,71,8],[77,9,77,10],[77,11,77,12],[75,11,75,12],[71,11,71,12],[72,11,72,12],[73,11,73,12],[74,11,74,12],[75,9,75,10],[64,1,64,8],[65,1,65,8],[72,1,72,8],[73,1,73,8],[68,1,68,8],[69,1,69,8],[72,9,72,10],[73,9,73,10],[74,9,74,10],[62,1,62,8],[63,1,63,8],[77,1,77,8],[76,1,76,8],[75,1,75,8],[74,1,74,8],[54,1,54,8],[55,1,55,8],[56,1,56,8],[57,1,57,8],[58,1,58,8],[59,1,59,8],[37,1,37,8],[50,1,50,8],[46,1,46,8],[47,1,47,8],[39,1,39,8],[40,1,40,8],[41,1,41,8],[42,1,42,8],[48,1,48,8],[49,1,49,8],[79,0,79,5],[80,0,80,12],[51,1,51,8],[52,1,52,8],[66,1,66,8],[67,1,67,8],[60,1,60,8],[61,1,61,8],[53,1,53,8],[76,11,76,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/23/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………."]
["( pieczęć firmowa)"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
[]
["Przegląd  techniczny i konserwacja agregatu wody lodowej ul Gandhi 14"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Czynnik chłodniczy","Ilość czynnika chłodni-czego","Liczba przeglądów okresowych","Ilość urządzeń","Cena jednost-kowa przeglądu netto  (zł)","VAT  23%","Cena   brutto           (kol. 8 x  kol 9 x kol. 10xkol 11 ","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"agregat wody lodowej","30RWA300-0029-PEE",2003,"T-1-3127","R407C","2 układy każdy po 85kg  ( w 1 agregacie)",1,2,null,null,null,"Budynek A"]
[2,"wymiana czynnika chłodniczego ",null,null,null,"R407C",null,1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY  GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["Zadanie 4"]
[]
["Przegląd  techniczny i konserwacja agregatu wody lodowej ul Gandhi 14"]
[]
["Zakres przeglądów powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producentów ( DTR urządzeń)"]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE",null,"Uwagi"]
[1," Czyszczenie wyłączników obiegu ( lub wymiana )"]
[2," Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego ( R407C ),"]
[3,"Sprawdzenie ilości oleju w sprężarkach i ewentualne jego uzupełnienie,"]
[4,"Sprawdzenie zaworu do uzupełnienia glikolu i zaworów odpowietrzających"]
[5,"Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu glikolu i czujnika różnicy ciśnienia  glikolu"]
[6,"Czyszczenie filtra mechanicznego,"]
[7,"Sprawdzenie  zawilgocenia czynnika ( zielony = suchy, żółty = zawilgocony), jeżeli wskaźnik nie jest zielony, należy wymienić filtr"]
[8,"Sprawdzenie głośności urządzenia, czy jest stałe i czy nie występują wibracje i stukanie,"]
[9,"Sprawdzenie jakości mocowania agregatu,"]
[10,"Sprawdzenie parametrów pracy agregatu ( ciśnienia)"]
[11,"Sprawdzenie prądów pracy sprężarek"]
[12,"Sprawdzenie poprawności działania zestawu pompowego,"]
[13,"Sprawdzenie poprawności działania automatyki, z ewentuaną regulacją"]
[14,"Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, z ewentualną regulacją"]
[15,"Wykonać oględziny zewnętrzne pod kątem stanu utrzymania i braku wycieków  w przypadku wykrycia nieszczelności - należy usunąć"]
[16,"Wykonać kontrolę parametrów pracy na sterowniku i ewentualną regulacją"]
[17,"Sprawdzenie stanu czystości skraplacza i ewentualne oczyszczenie,"]
[18,"Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów sprężarek,"]
[19,"Sprawdzenie pracy pomp,"]
[20,"Sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i urządzeniach, oraz ewentualna poprawa połączenia,"]
[21,"Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, pomp i grzałek"]
[22,"Sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających ( styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo prądowe) i ewentualna wymiana"]
[23,"Sprawdzenie szczelności obiegów chłodniczych usunięcie ewentualnych nieszczelności"]
[24,"Sprawdzenie i ewentualna regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego"]
[25,"Sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego"]
[26,"Sprawdzenie stanu amortyzatorów"]
[27,"Sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów"]
[28,"Sprawdzenie stanu i ewentualna poprawa połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia"]
[29,"Sprawdzenie stanu ciśnienia mieszanki  glikolowo-wodnej , czujników temperaturowych tej mieszanki na powrocie i zasilaniu"]
[30,"Sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza chłodzącego agregat"]
[31,"Sprawdzenie nastawionych opóźnień czasowych i ewentualna regulacja"]
[32,"Sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich nastaw oraz ewentualna ich zmiana,"]
[33,"Na zakończenie przeglądu należy przeprowadzić pomiary i wyniki wprowadzić do protokółu:"]
[34,"Sprawdzenie wartości napięcia zasilania"]
[35,"Pomiary prądów pobieranych przez silniki wentylatorów i skraplacza"]
[36,"Pomiary prądów pobieranych przez sprężarki"]
[37,"Badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej, oraz rezystancji izolacji"]
[38,"Zutylizować  czynnik chłodniczy, który podlega wymianie "]
[39,"Wymiana na nowy  zużytego czynnika chłodniczego R 407  ( około 85 kg x 4 układy)"]
[40,"Na zakończenie przeglądu należy przeprowadzić pomiary i wyniki wprowadzić do protokółu z przeglądu "]
["  "]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"arkusz5","index":4,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,9,42,10],[36,1,36,6],[39,7,39,8],[38,7,38,8],[42,7,42,8],[37,7,37,8],[37,9,37,10],[38,9,38,10],[39,9,39,10],[40,9,40,10],[42,1,42,6],[47,7,47,8],[48,7,48,8],[49,7,49,8],[60,0,60,4],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[0,0,0,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[26,0,26,10],[8,0,8,10],[18,0,18,3],[10,0,10,11],[14,11,15,11],[16,1,16,4],[20,0,20,11],[33,0,33,10],[41,1,41,6],[11,0,11,10],[28,0,28,1],[35,1,35,6],[30,0,31,10],[35,7,35,8],[35,9,35,10],[36,7,36,8],[36,9,36,10],[53,7,53,8],[52,7,52,8],[50,7,50,8],[51,9,51,10],[51,7,51,8],[53,9,53,10],[49,9,49,10],[50,9,50,10],[43,9,43,10],[44,9,44,10],[45,9,45,10],[46,9,46,10],[47,9,47,10],[48,9,48,10],[39,1,39,6],[40,1,40,6],[41,9,41,10],[52,9,52,10],[43,7,43,8],[40,7,40,8],[41,7,41,8],[44,7,44,8],[45,7,45,8],[46,7,46,8],[54,9,54,10],[59,0,59,4],[54,1,54,6],[56,0,56,12],[58,2,58,3],[54,7,54,8],[21,0,21,4],[22,0,22,4],[53,1,53,6],[50,1,50,6],[43,1,43,6],[44,1,44,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[37,1,37,6],[38,1,38,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/23/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………."]
["( pieczęć firmowa)"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
[]
["Obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru  polegająca na co-miesięcznym serwisie i konserwacji"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Liczba przeglądów okresowych ","Ilość urządzeń","Cena jednost-kowa przeglądu netto  (zł)","VAT 23 %","Cena   brutto           ( kol 6x kol. 7 x kol. 8 x kol 9)","Miejsce lokalizacji urządzenia ","Uwagi"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"generator dwutlenku chloru","EuroClean OXCL-01",2011,"IHiT T6-10939",1,1,null,null,null,"Budynek A poziom -1 Węzeł Cieplny","Pierwszy miesiąc obsługi technicznej Generatora z jednorazową wymianą  starego złoża węgla aktywnego na nowe złoże "]
[2," wymiana złoża węgla aktywnego",null,null,null,1,1]
[null," ŁĄCZNY koszt serwisu z konserwacją w 1-szym miesiącu  z  jednorazową wymianą złoża węgla aktywnego"]
[3,"generator dwutlenku chloru","EuroClean OXCL-01",2011,"IHiT T6-10939",23,1]
["RAZEM"]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["PARAMETRY  GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["Zadanie 5"]
[]
["Obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru  polegająca na co-miesięcznym serwisie i konserwacji"]
[]
[]
["Zakres serwisu i konserwacji powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producenta ( DTR urządzeń)"]
[]
["lp","Zakres  czynności do wykonania",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE",null,"Uwagi"]
["1.","Przeprowadzenie procesów kontroli"]
[null,"stanu pracy generatora"]
[null,"szczelności wanien ochronnych"]
[null,"stanu przyłaczy technologicznych"]
[null,"stanu odczynników chemicznych"]
[null,"poprawności fazy produkcji CIO2"]
[null,"poprawności dawkowania HCL, NaCIO2"]
[null,"dozowanie wody procesowej"]
[null,"sond konduktometrycznych"]
[null,"procesu mieszania"]
[null,"procesu filtracji"]
[null,"systemu wentylacji"]
["2.","Przeprowadzenie procesów serwisowych"]
[null,"pomiar stężenia CIO2  w wodzie ( kalorymetrycznie)"]
[null,"przy każdym przeglądzie uzupełnienie substancji chemicznych niezbędnych do pracy generatora"]
[null,"przeprowadzenie procesów czyszczenia"]
[null,"przeprowadzenie regulacji, kalibracji"]
[null,"wymiana wkładu filtracyjnego PP"]
[3,"Jednorazowa wymiana złoża węgla aktywnego wraz z montażem kasety przy pierwszej obsłudze technicznej generatora"]
[]
[]
[]
[]
["………………………………………………………………………..."]
["podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]