OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY SANITARNEJ (WENTYLACJA, WOD-KAN. INSTALACJA CO2)

dla zadania nr  1 ,2 , 3

Zadania nr 1    Przebudowa pomieszczeń Preparatyki Krwiotwórczych Komórek

Macierzystych

Zadania nr 2    Prace remontowo-adaptacyjne w Klinice Transplantacji Komórek

Krwiotwórczych

Zadania nr 3    Prace remontowo-adaptacyjne w Pracowni Zgodności Tkankowej na

potrzeby   laboratorium do żelowania

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac instalacji sanitarnych NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  w  BUDYNKU NR 1 „A”  oraz ul Chocimska   budynek A .

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  dokumentacji projektowej dla zadania 1

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

-  wytycznych pozostałych branż.

-  przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

-  Informacja uszczegółowiająca zakres realizacji zadania 1 dla robót branży

sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji

-  Informacja uszczegółowiająca zakres realizacji zadania 2 dla robót branży

sanitarnej

-  Informacja uszczegółowiająca zakres realizacji zadania 3 dla robót branży

sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji

-  Warunki wykonania i odbioru prac

Informacja uszczegółowiająca  zakres realizacji Zadania I dla  robót branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji

A. Wymagane warunki wewnętrzne dla pomieszczenia laboratorium

Zima : temperatura powietrza 20 °C

wilgotność względna regulowana

Lato : temperatura powietrza 22 °C

wilgotność względna 40 %

Tolerancja : temperatura ± 2 ºC

wilgotność względna ± 20 %

ilość powietrza krotność wymian = 25w/h

B. Automatyka, sterowanie, regulacja i monitoring

Automatyka, sterowniki  powinny być zgodna z zainstalowanym systemem BMS na obiekcie IHIT. Wizualizacja BMS powinna być podłączona do istniejącego system BMS. Funkcjonalność sterowania powinna być  zgodna z istniejącą na obiekcie.

Zakres sterowania i wizualizacji powinien umożliwiać:

- podgląd stanu klap

- monitorowanie temperatur

- monitorowanie i sterowanie  pracą centrali

- monitorowanie zabrudzenia filtrów; wstępnych, dokładnych, absolutnych

- możliwość sterowania i zmiany nastaw central, zaworów

- monitorowanie stanu  zabezpieczenia zamrożeniowego nagrzewnicy

- monitorowanie stanu pracy układu grzania i chłodzenia

- możliwość ustawienia harmonogramu pracy centrali

- możliwość ustawienia harmonogramu pracy nawilżacza

- monitorowanie i sterowanie VAV

C. Pozostałe wytyczne do realizacji automatyki w czasie budowy:

- aparatura kontrolno pomiarowa , sterownicza i sygnalizacyjna powinna być przystosowana do centralnego systemu monitoringu na obiekcie

- wizualizacja pracy urządzeń powinna współgrać z istniejącym interfejsem graficznym BMS

- nowe sterowniki automatyki powinien być zgodna z rodziną sterowników serii PXC firmy Siemens

- układ zasilania automatyki powinien być podtrzymany w przypadku zaniku napięcia

w celu monitorowania stanu centrali

Układy  automatyki do wentylacji i klimatyzacji powinny podsiadać funkcje:

a)  regulacja

- temperatury – utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu,

- wilgotności  – utrzymanie stałej wilgotności w pomieszczeniu,

- ciśnienie - zachowanie odpowiedniego ( nadciśnienie , podciśnienie ) w

pomieszczeniu

- monitorowanie i sterowanie pracy urządzeń wchodzących w skład centrali

między innymi: nagrzewnic, chłodnicy , nawilżacza, wentylatorów, odzysku

ciepła oraz istotnych urządzeń  np. VAV

- monitorowanie nastaw wprowadzonych przez użytkownika w pomieszczeniu

labolatorium

- możliwość przełączenia urządzeń w tryb ręczny zgodnie ze standardem jak na

obiekcie

- wyłączanie zespołów wentylacyjnych w przypadku pożaru

- funkcja przewietrzania pomieszczenia w przypadku wykrycia CO2

- podłączenie klap przeciwpożarowych do istniejącego centralnego systemu

monitoringu  BMS, na grafice centrali oraz podkładów rzutów  pięter

Dodatkowo w pomieszczeniu wentylatorni należy uwzględnić gniazdo serwisowe 230V,

Zmiany naniesione na dokumentacji powykonawczej automatycznej regulacji ciągłej  należy uzgodnić z branżami instalacyjnymi i dostosować do centralnego systemu monitoringu.

D. Instalacja wod-kan w pomieszczeniach objętych pracami adaptacyjnymi

Zaopatrzenie w wodę zimną oraz ciepłą  łącznie z cyrkulacją do punktów poboru ( bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ) w celu uniknięcia pojawienia się bakterii Legionella  i odprowadzenie ścieków  do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

W pomieszczeniu wentylatorni należy uwzględnić doprowadzenie wody, oraz odpływ do nawilżacza powietrza.

E. Instalacja CO2

Instalacja dwutlenku węgla do  doprowadzona z istniejącej sieci do inkubatora typu Kendra Heracell

Dla zabezpieczenia  osób przebywających w laboratorium przed ewentualnym niekontrolowanym wyciekjiem gazu w pomieszczeniu przewidziano detektor  CO 2 mocowany na ścianie laboratorium, z którym współpracuje  sygnalizator akustyczny i optyczny zamontowany na korytarzu. Sygnał winien być doprowadzony do BMS do pomieszczenia Dyspozytorni

Informacja uszczegółowiająca  zakres realizacji Zadania II dla  robót branży sanitarnej

Wykonanie niezbędnych robót demontażowych instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych z korkowaniem podejść wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonanie niezbędnych robót sanitarnych do nowej aranżacji pomieszczeń .

Dostosowanie istniejącej wentylacji z dokonaniem niezbędnych przeróbek dla nowej funkcji  pomieszczeń wg. wytycznych branży budowlanej..

Zakres robót zgodny z obmiarem robót i kosztorysem nakładczym oraz ustaleniami podczas wizji lokalnej z Inwestorem

Informacja uszczegółowiająca  zakres realizacji Zadania III dla  robót branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji

Wykonanie niezbędnych robót demontażowych instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych z korkowaniem podejść wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonanie niezbędnych robót sanitarnych do nowej aranżacji pomieszczenia z przeznaczeniem na laboratorium żelowania .

- montaż odciągu miejscowego ( okapu o wym. 1500 x 800 mm ) z przysłoną

przesuwną ze szkła bezpiecznego w konstrukcji aluminiowej

- wykonanie instalacji wyciągowej w obrębie pomieszczenia ze stali nierdzewnej

poza pomieszczeniem z blachy stalowej ocynkowanej

- montaż wentylatora wyciągowego dachowego

- montaż urządzenia grzewczo – wentylacyjnego  typu Neolux IV z wykonaniem

niezbędnych prac podłączeniowych do instalacji c.o.

- wykonanie niezbędnych prac elektrycznych związanych z zasileniem i montażem tablicy sterującej pracą urządzeń wentylacyjnych ( wentylator wyciągowy sprzężony z nawiewnym urządzeniem grzewczo – wentylacyjnym typu Neolux IV

-  wentylator dachowy jednobiegowy z falownikiem

-  próby, regulacje, pomiary i uruchomienie instalacji wentylacji i  badanie hałasu

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ( kolaudacyjnej ) z kompletem niezbędnych atestów DTR , gwarancji atestów i certyfikatów oraz protokołów prób pomiarów i badań zgodnie z przepisami dla tego typu pomieszczeń i  przekazanie jej inwestorowi

Merytoryczny   zakres robót jest  ujęty w obmiarze  robót i w kosztorysie  nakładczym zgodnym z opisem pozycji , podstawą wyceny oraz ilościami robót oraz ustaleniami podczas wizji lokalnej z Inwestorem

Wszystkie roboty należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie

Warunki wykonania i odbioru

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru wg. PN-EN ISO 7396-1

Wykonanie robót:

- Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych,

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prac zgodnie z aktualnymi przepisami BHP

przy wykonywaniu robót budowlanych

- Przewody należy mocować do stropów za pomocą zawiesi niezależnych od innych

instalacji

- Rurociągi należy oznakować wg. PN-EN 1089 odpowiednimi barwami oraz opisać

nazwę gazu i wskazać kierunek przepływu. Oznaczenie takie powinno występować

w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, przed i za przegrodami, oraz

prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 m. Armatura, punkt poboru, muszą być

oznakowane w sposób czytelny i trwały

Kontrola jakości:

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz użyte materiały powinny być ocenione i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Fakty te powinny

znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy Kontrole, które należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji, ale przed zatynkowaniem:

- Kontrola wytrzymałości mechanicznej

- Kontrola szczelności rurociągów

- Kontrola połączeń poprzecznych i niedrożności

- Kontrola oznakowania i zamocowań rurociągów

- Kontrola zgodności zainstalowanych na tym etapie elementów z projektem

- Pomiary elektryczne obwodów

Kontrole, które należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji ale przed oddaniem do eksploatacji

- Kontrola szczelności rurociągów z punktami poboru

- Kontrola szczelności i funkcjonowania zaworów odcinających, podziału obszarów odcinania i oznaczenia zaworów

- Kontrola niedrożności

- Kontrola punktu poboru i złączy pod względem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych dla gazu i oznaczenia

- Kontrola wykonania systemu

- Kontrola rodzaju gazu

- Kontrola systemów alarmowych (sygnalizacji)

Odbiór robót:

Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca

Instrukcja obsługi

- Wykonawca powinien dostarczyć Użytkownikowi instrukcję obsługi kompletnej

instalacji

- Harmonogram czynności konserwacyjnych

- Wykonawca powinien dostarczyć Użytkownikowi instrukcję zalecanych czynności

konserwacyjnych i ich częstości oraz wykaz zalecanych części zapasowych

Dokumentacja powykonawcza ( kolaudacyjna):

Podczas montażu należy sporządzić oddzielny komplet rysunków powykonawczych lub nanieść zmiany na dokumentacji wykonawczej. Rysunki te powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i średnice instalacji.

Komplet ten powinien być aktualizowany w miarę wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, które pozwolą zlokalizować rurociągi ukryte.

Dokument odbioru:

Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierająca musi potwierdzić na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób oraz stwierdzić, że wszystkie wymagania zostały spełnione. Stosowny protokół winien być załączony do Dokumentacji Kolaudacyjnej.

Ochrona środowiska:

Dwutlenek węgla jest obecny w atmosferze. Jeśli ulotni się mała ilość gazu, nie

wpływa to trwale na skład atmosfery- nie jest szkodliwy dla zdrowia. W większych

stężeniach może powodować powstanie hiperkapni.