Informacja dotycząca infrastruktury posiadanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Charakterystyka ogólna obiektu.

Zespół budynków głównej siedziby Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) jest zlokalizowany przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie, składa się z 3 budynków oznaczonych jako: A, B, C.

1.2. Instalacja sieci strukturalnej.

W roku 2004 ramach wyposażania oddawanych do użytkowania budynków IHiT zostały wykonane instalacje teletechniczne: sieci komputerowej (okablowanie miedziane ekranowane i okablowanie światłowodowe), okablowania telefonicznego w oparciu o rozwiązania Reichle & De-Massari  (instalacja telefoniczna, informatyczna) w budynkach A, B i C.  W roku 2014 dokonano dalszej rozbudowy istniejącego rozwiązania w oparciu o następujące wymagania:

- okablowanie strukturalne miedziane w obiekcie oparto na ekranowanym modularnym module przyłączeniowym kat. 6 Real10 umożliwiającym obsługę aplikacji 1000 BASE-T;

- wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę E  a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6 Real10.

- system okablowania między szafami dystrybucyjnymi wykonano za pomocą kabli światłowodowych o klasie OF-300 wg. PN-EN 50173-1:2007. Interfejsem dedykowanym dla instalacji zostanie LC Duplex. Wewnętrzne okablowanie światłowodowe zostało wykonane w oparciu o kable MM OM3 wykonanych w trudnopalnej i nie wydzielającej związków halogenu powłoce LSZH.

Siec LAN rozbudowano o 275 gniazd logicznych.

- Okablowanie poziome (Klasa E/Kategoria 6 F/UTP)

Zastosowano kable w powłokach trudnopalnych - LSZH (LS0H). Zastosowano kable ekranowane (ekran w postaci folii aluminiowej oplatającej wszystkie pary transmisyjne w celu redukcji przesłuchów pochodzących z zewnętrznych źródeł EMC) o następujących parametrach:

Rys. Kabel Kat.6 F/UTP

PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji:

| Standaryzacja | ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2 |
| --- | --- |
| Kategoria | Kat.6 |
| Pasmo przenoszenia | 450 MHz |
| Rodzaj kabla | Kabel instalacyjny |
| Rodzaj ekranowania | F/UTP |
| Liczna przewodników | 8 |
| Splot | 4P |
| Średnica całkowita kabla | 7.2 mm |
| Typ przewodu | Ścisła tuba |
| Średnica żyły | AWG 24 |
| Długość kabla w szpuli | 500 m |
| Materiał powłoki | LSZH |
| Charakterystyka powłoki | Bezhalogenowa, ochrona przeciwpłomieniowa |
| Zbrojenie kabla | Brak |
| Kod koloru RAL | 7032 |
| Kolor | szary |

Moduł przyłączeniowy

Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych zastosowano jeden rodzaj modułu przyłączeniowego kat.6 typu RJ45. Moduł pozwala na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą opaski uciskowej oraz pozwala na zarabiania kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową i jest wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu modułu z żyłą kabla. Konstrukcja modułu ma eliminować wpływy przesłuchów poprzez:

- ekranowanie modułu 360°.

- kompensacja przesłuchów wewnątrz modułów realizowana poprzez mechaniczne ukształtowanie kontaktów.

Rys. Moduł przyłączeniowy Kat. 6/s

| Opis konstrukcji: Standaryzacje | IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 EN 50173-1: May 2007 |
| --- | --- |
| Typ złącza (A) | RJ45 |
| Kategoria złącza (A) | Kat.6 |
| Ekranowanie - złącze (A) | Tak |
| Mocowanie | Płytka montażowa/snap-in |
| Rozszycie żył | EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B |
| Ilość kontaktów | 8 |
| Materiał | Plastik: PC, UL 94 V-0 |
| Kod koloru RAL | 7035 |
| Kolor | niebieski |
| Wymiary | 17.4 x 22.8 x 41.6 mm |

Przełącznice  miedziane

Zastosowano przełącznice miedziane charakteryzujące się brakiem kategorii. O tym, jakiego rodzaju okablowanie można terminować na przełącznicach decydują zainstalowane moduły. Wpływa to na nieograniczona elastyczność i możliwość łatwej i taniej migracji do okablowania o wyższej kategorii.

Zastosowano 60-portowę ekranowane przełącznice typu Global kat.6 o wysokości montażowej 3U wyposażane w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia zwartą konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji, niewymagający żadnych specjalistycznych narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Rys. przełącznica typu Global 3U 60 portów, kat.6/s

- Okablowanie pionowe

  - Połączenia szkieletowe telefoniczne.

Przy realizacji łączy telefonicznych wykorzystano system modularnych paneli telefonicznych. Kabel wieloparowy w szafach jest  rozszyty na panelach telefonicznych o pojemności 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port. Każdy panel telefoniczny jest  zaopatrzony w pięć slotów na 5 dziesięcioportowych modułów głosowych (10xRJ45). Każdy panel telefoniczny ma wysokość montażową 1U i zawiera zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu.

Rys. Panel telefoniczny 50 xRJ45

Rys. Moduł 10xRJ45 do panela telefonicznego

- Przyłącze telefoniczne

Zastosowano przełącznicę telefoniczną typu VS Standard. Z racji braku miejsca zastosowano rozwiązanie naścienne, wyposażone w system łączówek 10 parowych z podwójnymi zestykami (możliwość bezprzerwowego przełączania) rozłącznych dla 400 par. Łączówki rozłączne wykonane z poliwęglanu wzmacnianego włóknem szklanym dla zapewnienie trwałości.

Całość okablowania telefonicznego wykonana w oparciu o kabel wieloparowy (50 par)  kat 3 w powłoce PVC.

  - Połączenia szkieletowe światłowodowe.

Okablowanie łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletowa, okablowanie pionowe) jest zrealizowane kablem światłowodowym wielomodowym. Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale, biorąc pod uwagę długi okres działania, również nowych protokołów w przyszłości wymagających odpowiedniego zapasu pasma przenoszenia jako medium transmisyjne zastosowano kabel światłowodowy klasy OF-300/ wielomodowy 50/125um z włóknami OM3.  Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej z interfejsem LC Duplex o szlifie PC.

Połączenia światłowodowe:

System połączeń światłowodowych wykorzystuje m.in. uniwersalne rozwiązanie typu stelaż/patchpanel  Global 3U, który umożliwia zastosowanie wymiennych pionowych kaset zarówno wyposażonych w moduły miedziane jak i światłowodowe. Zastosowano pionową kasetę Fibermodul wyposażoną w 6 adapterów LC Duplex MM OM3.  Wyżej wymienione moduły światłowodowe zaimplementowano w uniwersalnych stelażach Global 3U.

Rysunek poglądowy. Pionowa kaseta światłowodowa do przełącznic 1U lub 3U

Kaseta światłowodowa LC Duplex do tablic 1U lub 3U

Kasety światłowodowe Fibermodul w wersji spawanej są przeznaczone do zakańczania kabli światłowodowych wewnętrznych i zewnętrznych typu luźna tuba. Kaseta przeznaczona do montażu w tablicach 3U oraz 1U, ma: możliwość montażu 6 adapterów światłowodowych LC Duplex PC,(Adapter zgodny z wymaganiami IEC 61754-20 i być wyposażony w ferulę ceramiczną o geometrii  PC), możliwość zamocowania różnych rodzajów kabla, instalacji dowolnych adapterów, wyposażona w tackę o promieniu gięcia 35mm, uchwyty na spawy i adaptery, pigtaile,  budowa typu snap&click.

Kable instalacyjne światłowodowe OM3

Kabel światłowodowy wewnątrz budynku charakteryzuje się wielowłóknową konstrukcją centralnej luźnej tuby wypełnionej żelem. Ze względu na warunki instalacji jego średnica nie przekracza 7,0 mm. Kabel dodatkowo jest  zabezpieczony włóknem szklanym co w znacznym stopniu zwiększa jego odporność na działanie sił zewnętrznych a tym samym czyni go przydatnym do użycia w środowisku okablowania szkieletowego

PARAMETRY WIELOWŁÓKNOWEGO UNIWERSALNEGO KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3

| Standaryzacje | ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3; IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3; IEC 60794-1-2 F1; IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC 60754-2 |
| --- | --- |
| Klasa włókna | OM3 |
| Klasa kabla | Centralna luźna tuba |
| Konstrukcja kabla | I/A-DQ(ZN=B)H |
| Liczba włókien | 12 |
| Całkowita średnica kabla | 7.0 mm |
| Rodzaj bufora | Luźna tuba, wypełnienie żelem |
| Średnica włókna | G50/125μm |
| Typ włókna | Wielomodowe (MM) |
| Materiał powłoki zewnętrznej | LSZH |
| Charakterystyki powłoki zewnętrznej | Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierająca metali |
| Ochrona kabla | Ochrona przeciw gryzoniom |
| Kolor | zielony |

Rys. Uniwersalny kabel centralno tubowy, OM3

Łączniki centrujące LC-Duplex PC

Zastosowano jednodomowe łączniki typu LC-Duplex zapewniających jednocześnie maksymalną gęstość upakowania portów w przełącznicy światłowodowej oraz najwyższe parametry teletransmisyjne (klasa złącza C). Adapter jest zgodny z wymaganiami IEC 61754-20 i wyposażony w ferulę ceramiczną. Zielony kolor łącznika pozostaje w zgodzie z wymaganiami normy ISO11801 ed.2.1. Łącznik posiada zintegrowane zabezpieczenie przeciwoślepieniowe oraz półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe ułatwiające instalatorowi sprawdzenie poprawności zestawionych łącz za pomocą laserowego źródła światła bez konieczności ich usuwania. Łącznik spełnia wymagania IEC 61753-1 dla kategorii U (środowisko niekontrolowane).

Parametry optyczne:

- ∆ strat wtrąceniowych (IL): ≤ 0.2 dB testowane zgodnie z IEC 61300-3-4

Parametry mechaniczne:

- Ilość cykli połączeniowych: min 500

- Siła wypięcia łącza: min 70 N

- 3 poziomowy system zabezpieczeń (kodowanie kolorem, mechaniczne i zabezpieczenie przed wypięciem łącza)

Rys. Łącznik centrujący LC-Duplex PC

Kable krosowe światłowodowe LC-Duplex / LC-Duplex OM3

Kable krosowe światłowodowe są zakończone złączem LC-Duplex (zgodnie z  IEC 61754-20) po obu stronach kabla. Złącza są zaopatrzone w ceramiczne ferule o geometrii  PC, dopasowywane wg. zaleceń IEC 61755-3-2 oraz są kwalifikowane jako kategoria U (środowisko niekontrolowane) zgodnie z IEC 61753-1. Kolor złącza beżowy zgodnie z zaleceniami ISO11801. Kable są wyposażone w zaślepki przeciwkurczowe. Testy w procesie produkcji obejmują 100% produktów a wyniki wydajnościowe dla poszczególnych kabli (IL,RL) są trwale zapisywane na złączu (np. wypalane laserem na korpusie).

Specyfikacje optyczne:

Wydajność zgodnie z  IEC 61753-1 (Table A.12):
– Insertion loss (IL) klasa C dla 97% testowanych próbek: ≤ 0.50 dB / typowa ≤ 0.25 dB
– Return loss (RL) klasa 1: ≥ 60 dB
Specyfikacje mechaniczne:
– Cykle połączeniowe: ∆ IL < 0.2 dB po 500 cyklach
– Siła wypięcia złącza kabla: ≥ 100 N (na złącze)

Opcjonalnie:
– 3 poziomowy system zabezpieczeń (kodowanie kolorem, mechaniczne i zabezpieczenie przed wypięciem łącza)

1.3      Wymagania gwarancyjne w zakresie wykonanej rozbudowy

Całość rozbudowy jest objęta 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.

Gwarancja systemowa obejmuje:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy E)

- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

1.4. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable są oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia są umieszczone w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Sporządzono dokumentację instalacji kablowej uwzględniając zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji dołączono raporty z pomiarów torów sygnałowych.

  - Pomiary sieci

Wykonano pomiary instalacji wykonanych w ramach rozbudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.