Załącznik nr 1a do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ  Z WARUNKAMI  REALIZACJI PRAC BRANŻY BUDOWLANEJ dla zadania nr  1  i  2

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac budowlanych NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  i ul. Chocimska 5.

Szczegółowy zakres prac dla wszystkich robót podany został w Kosztorysach nakładczych

2. Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072/

- Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych  /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm. ogł.wDz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/.

Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

-  wytycznych pozostałych branż.

-  przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

Zadanie nr 1

Remont  pomieszczeń na IV i V piętrze budynku nr „D” – ul. Chocimska 5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, czyszczenie podłoża, gruntowanie podłoża wraz z  wykonaniem warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, wykonanie dwóch rodzajów posadzki (z wykładziny rulonowej oraz z wykładziny dywanowej), cyklinowanie i lakierowanie  posadzki z parkietu.

Wykonanie ścianki działowej z płyt gips. – karton z osadzenie  drzwi, licowanie ścian płytkami oraz roboty malarskie.

Dostawa i montaż wertikali z tkaniny posiadającej atest higieniczny, kolor jasny, w oknach.

Zadanie nr 2

Prace remontowe - polegająca na wydzieleniu z pomieszczenia C/042 w bud. nr 2 „C” – pomieszczenia porządkowego .

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją:

Prac budowlanych na terenie IHiT w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  i ul. Chocimska 5.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów służby zdrowia

45442100-8 Roboty malarskie

45442112-5 Roboty posadzkarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość .

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów  itp.

1.4.3 Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .

1.4.4. Wykonanie robót

-Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  / t.I  cz. I-IV/

-Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji

- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną , wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- Wykonawca musi  uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.

Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.

Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do wbudowania.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego .

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.

-kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną

-kontrola kompletności wymaganych atestów

-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w  instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania  aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.

1.5.2.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  środowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na : -lokalizację magazynów

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , możliwością powstania pożaru .

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy w obrębie remontowanej klatki schodowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pożarem będącym rezultatem prowadzonych robót.

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia  , nie będą dopuszczone do użycia . Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawnioną jednostkę  , jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.5 Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.

1.5.6.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

1.6. Odbiór robót

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia  Inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem robót zanikowych i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.

1.6.2. Odbiór końcowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentację budowlaną powykonawczą

- protokóły odbiorów częściowych

- świadectwa jakości materiałów , atesty

- protokóły dokonanych pomiarów, o ile są wymagane

1.7. Podstawa płatności

Wynagrodzenie   za  prace objęte  przetargiem  określone  zostanie    w   złożonej   przez Wykonawcę ofercie cenowej. . Podstawą realizacji  faktury jest podpisany protokół  odbioru robót.

Opracował:   Jan Kaczor

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY SANITARNEJ dla zadania nr  1  i  2

Remont pomieszczeń łazienek IV piętra z pomieszczeniem socjalnym i V piętra  (ul. Chocimska 5) oraz pomieszczenia 042  w budynku nr 2 „C” (ul. Gandhi 14) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

A. Branża budowlana i sanitarna
           Instalacja wod-kan
- wykonanie instalacji wody , wykucie bruzd i położenie rurociągów wody i kanalizacji z  tworzyw sztucznych  do zlewozmywaka, umywalki z  podejść w sąsiadującej łazience oraz montaż tych przyborów zgodnie z przedmiarem robót

- wymiana armatury i przyborów sanitarnych w łazienkach IV i V piętra zgodnie z przedmiarem robót

- roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, opisem pozycji i uzgodnień roboczych z  inwestorem.

- wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty, które będą dostarczone do dokumentacji odbiorowej

- Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów , prób i rozruchów i przedstawi protokoły

- w celu prawidłowej wyceny realizacji robót Oferent dokona wizji lokalnej na obiekcie po

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z inwestorem

B. Branża budowlana i sanitarna

Klimatyzator w wykonaniu zimowym z tacą ociekową w serwerowni

Klimatyzator ścienny o mocy min.3,5 KW chłodu składający się z jednostki zewnętrznej ( w wykonaniu zimowym )  i wewnętrznej naściennej wraz z kompletem materiałów montażowych     m. in.,  przewodów zasilających, sterujących oraz rurociągów chłodniczych z izolacją termiczną  i przewodami PCV odprowadzenia skroplin.

Jednostka wewnętrzna w serwerowni winna posiadać tacę ociekową z grawitacyjnym odprowadzeniem wody do przewodów odprowadzenia skroplin.

C. Branża sanitarna – pom. 042 w budynku nr 2 „C”

Wykonanie instalacji  i montaż przyborów sanitarnych ( zlew do mycia mopów , umywalka )

zgodnie z przedmiarem robót kosztorysu nakładczego. Zlew do mycia mopów z baterią wannową umożliwiającą nabieranie wody do wiadra  należy zamontować na wysokości 0,60 m nad posadzką.

Uwaga :
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i P-POŻ. na obiekcie.

Antoni Marczuk

OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY ELEKTRYCZNEJ dla zadania nr 1 i 2

Zadania nr 1

Remont pomieszczeń na IV i V piętrze budynku nr „D”

Zadania nr 2

Prace remontowe – polegająca na wydzieleniu z pomieszczenia C/042 w bud. nr 2 „C” – pomieszczenia porządkowego

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac instalacji elektrycznej  NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul Chocimska   budynek A oraz ul. Gandhi 14 budynek nr 2 „C”. Uzyskana powierzchnia  zostanie przystosowana i zaadoptowana na  pomieszczenia specjalistyczne .i biurowe  Pomieszczenia  zostaną wyposażone w  instalację elektryczną  i teletechniczną  w wykonaniu  podtynkowym i natynkowym  prowadzoną  w  korytkach PCV ,  natynkowe oprawy oświetleniowe świetlówkowe  z kloszem ,osprzęt  w wykonaniu natynkowy  i podtynkowy  zasilanie  w korytach  kablowych i  rurkach  RV.

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

- wytycznych pozostałych branż.

- przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

- Demontaże  istniejącej  instalacji

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i wydzielonych

- Instalacja sieci komputerowej ,telefonicznej , kontroli dostępu

. Demontaże

W  obrysie   istniejących  pomieszczeń   i przeznaczonej  powierzchni    na wykonanie  prac remontowych  pomieszczeń  przed przystąpieniem do prac budowlanych zalecane jest :

Sprawdzenie układu zasilania  z  istniejącej tablicy bezpiecznikowej z  uzgodnieniem istniejących obwodów  ,wyłączenia napięcia zasilającego w  tablicy w celu demontażu instalacji  z adaptowanego  pomieszczenia   z przełączeniem  instalacji i obwodów  dla  pozostałej  części pomieszczeń na  kondygnacji .

Demontaż w niezbędnym zakresie  w  adaptowanych pomieszczeniu instalacji  natynkowej i podtynkowej  oraz wszystkie   niepotrzebne i nieczynne    instalacje , zdemontowanie  w niezbędnym zakresie  osprzętu natynkowego i podtynkowego,  oraz opraw oświetleniowych   .

Przewody  zdemontowanej   instalacji wycofać do punktu  dystrybucyjnego / wejście do pomieszczenia. Istniejące  czujki SAP na czas prowadzenia prac  osłonić  lub zdemontować blokując ich adresy w centrali Ppoż. Podczas prac demontażowych i adaptacyjnych  istniejący SAP instytutu musi działać.  . Prace demontażowe należy wykonywać z należytą starannością,  by nie uszkodzić znajdujące  się instalacje obce przechodzące do dalszych części budynku  . Prace należy prowadzić po uzyskaniu akceptacji służb zajmującej się konserwacją instalacji w budynku. Zdemontowany  sprawny osprzęt  i oprawy  przekazać  do służb technicznych  IHIT .pozostały materiał z demontażu  wywieź na zwałkę

Zasilania do  pomieszczeń

-  Zasilanie  obwodu oświetlenia i gniazd ogólnych  w  pomieszczeniach  będzie z  istniejących   obwodów   oświetleniowych i gniazd  z przyłączeniem do istniejących linii zasilających. oraz  nowych  obwodów  zasilających  z istniejącej tablicy  zabezpieczeń

- Przygotowanie podłoża  i wykonanie j  instalacji elektrycznej w wykonaniu  podtynkowym  układane pt   z mocowaniem przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej.

- Montaż dodatkowych koryt PCV typu -prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjny

-Układane, w nowych  i  istniejących korytkach i na drabinkach z mocowaniem, przewodów  kabelkowych  w powłoce polwinitowej

-Ponowny pokryw istniejących koryt kablowych

Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

Instalacja  zasilające obwody oświetlenia ogólnego i miejscowego gniazda ogólnego przeznaczenia w wykonaniu  podtynkowym   gniazda komputerowe obwody wydzielone , i inne odbiory technologiczne natynkowym w listawch PCV  Przy planowanych  pracach  przejęto następują  materiały  podstawowe – obwody  wykonane będą przewodami

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp 3*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżp4*1.5mm2

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej   YDYżp3*2.5mm2

Przewody  w powłoce polwinitowej  skrętka ekranowany  FTP kat 5

Wszystkie urządzenia elektryczne należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją

Ogólne zasady wykonywani a instalacji:

· Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych

i kabli . Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację

koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

· W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny

(PE) nie mogą być połączone.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzeni a może

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu

ochronnego.

· Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na

stropie należy wykonać pod kątem prostym.

· Wszystkie instalowane muszą być wykonane  jako  trasy pionowe

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody korytka, PCV   rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych i korytach PCV

· Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy

producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi

normami.

Instalacja oświetlenia

Oprawy oświetleniowe i źródła światła .

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, oraz sekcje załączania oświetlenia należy rozmieścić  i instalować  w porozumieniu  z użytkownikiem i zgodnie  z ustaloną lokalizacją instalacji oświetleniowych. Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano  na stropowe   oprawy fluorescencyjne z kloszem  mlecznym oprawy wyposażone są w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub  świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram.   Wytypowane  oprawy posiadają  dodatkowo wbudowany 3h moduł  oświetlenia awaryjnego. Wszystkie oprawy świetlówkowe  muszą być wykonane jako skompensowane. W oprawach świetlówkowych należy stosować świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania barw Ra 3 85:

- barwa światła ciepłobiała 3000K: w pokojach, korytarzach, holach,

Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie,

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować

i przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane

do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami,  kompletnym osprzętem itd. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie  i montażu muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.  Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: za pośrednictwem lokalnych wyłączników i łączników  świecznikowych  umieszczonych w pomieszczeniach. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został w górnych granicach  wg normy PN-EN 12464-1.

Osprzęt instalacyjny

Należy stosować osprzęt typowy, np. produkcji HAGER, Fael-Legrand lub inny o analogicznych parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min. IP44 z tzw. klapką. Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych -zgodnie z  ustaleniem  użytkownika lub z podanymi  danymi :

- łączniki oświetlenia ogólnego h=1,4m,

- gniazda ogólnego przeznaczeni a i komputerowe h=0.3m

- gniazda porządkowe h=0.3m

- gniazda w pomieszczeniach technologicznych – zgodnie z  ustaleniem  użytkownika

Łączniki będą montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie  są

w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. należy stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.

Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających.

W miarę możliwości technicznych gniazda nie  należy łączyć przelotowo.

W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z ustaleniami  wykonawczymi. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu natynkowego  do urządzeń  technicznych i przy  listwach  PCV.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych  i Instalacje siły  i dla gniazd wtykowych ogólnego przeznaczeni a oraz  komputerowych wykonane będą przewodami YDYżo3*2.5mm2, Nowe wydzielone obwody gniazd  i obwody  komputerowe  podłączyć  do istniejących starych  zasileń  w/w  obwodów  wprowadzonych do pomieszczenia rozmieszczenie  nowych  gniazd zgodnie z załączonym  szkicem  dostarczonym przez użytkownika  oraz  w trakcie prac  uzgodnić  z   użytkownikiem . Nowa instalacja  zabezpieczona jest  istniejącym wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadmiarowo-prądowym 16A/30mA czułym na prądy pulsujące. Przewody układać pod tynkiem, oraz w rurkach i korytach kablowych PCV. W przypadku ścian z płyt gipsowych instalacje wykonać  przewody  wciągane do rurek miękka  RVS/- pesel mocując przewody - na profilach za pomocą uchwytów Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celów – stosować osprzęt z kluczem typu DATA.

.Logiczna instalacja telefoniczna i komputerowa

Wykonanie  zgodnie załączonym  /załącznikiem / szkicem  dostarczonym przez użytkownika  planu pięter budynku D na Chocimskiej 5 z naniesionymi orientacyjnie niezbędnymi gniazdkami sieciowymi oraz punktem dystrybucyjnym (szafa krosowa wraz z przełącznikiem).Nowo  wykonana  sieć komputerowa  będzie wykonana  jako siec / zamknięta/   wydzielona tylko  dla  nowego użytkownika. Do punktu dystrybucyjnego na 5 piętrze trzeba będzie doprowadzić  wszystkie  przewody  strukturalnej sieci  komputerowej  oraz  instalacji  telefonicznej z tych dwóch pięter

oraz przewód wieloparowy od centrali telefonicznej aby umożliwić podłączenie telefonów i łącza internetowego .Konieczne będzie również założenie czytników kontroli dostępu w pomieszczeniu serwerowni oraz pomieszczeniach księgowości (wszystkie przewody doprowadzić  do  pomieszczenia   nowej serwerowni)

Instalacja telefoniczna i komputerowa wykonana zostanie jako zintegrowana. Instalację odbiorczą należy z zachowaniem standardów sieci Ethernet kat. 6.  Dopuszczalna jest również kat. 5e wykonać skrętką ekranowaną FTP,.Przyłącza typu 2xRJ45 telefoniczno-komputerowe należy wykonać jako zintegrowane pod wspólna ramką. Rozprowadzenie instalacji prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV oraz w istniejących i nowych teletechnicznych korytach kablowych  i PCV  zamontowanych dla instalacji teletechnicznych oraz  w rurkach RVS na i RVKLn w ściankach gipsowo-kartonowych .Przewody prowadzić bezpośrednio z gniazda komputerowego do punktu dystrybucyjnego. Osprzęt typu RJ45 montować w ramkach typu jak w instalacjach elektrycznych. Zachować istniejącą numerację obwodów Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania okablowania sieci strukturalnej, telefonicznej  Nie należy przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia kabli. Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub załamań. Łączna długość kabli i przyłączeniowych nie powinna przekraczać 60 metrów, przy długości kabli krosujących nie większej niż 6 metrów. W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami  łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność  połączenia w stosunku do kabli niełączonych.

Instalacja ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych

Sieć rozdzielcza budynku pracuje  w układzie sieci  star instalacja  typu  TN-C – PEN    nowa  instalacja  TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Nowa  instalację ochrony od porażeń  i uziemień wyrównawczych wykonać zgodnie z PN–IEC 60364. Wszelkie lokalne połączenia wyrównawcze dla instalacji wodnych  należy wykonać poprzez lokalne szyny połączeń wyrównawczych i połączone LYż odo szyn PE lokalnych tablic piętrowych. Do każdego oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyn ą ochronną PE. Przewód neutralny N i ochronny PE nie mogą być połączone w żadnym miejscu instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - podstawowa realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej  jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA dla obwodów odbiorczych. W ochronie przed dotykiem pośrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wyłączenie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących dokumentów:

W zakresie instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- rysunki powykonawcze z naniesionymi na istniejące plany rzuty  i schematy instalacji w budynku zmianami / wprowadzanymi  w uzgodnieniu z  służbami technicznymi  IHIT/ które wynikły w trakcie realizacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian .Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym w przypadku braku  podkładów i  aktualnej  dokumentacji  i przy  znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako  nowe  lub aktualizacja całkowita poszczególnych rysunków,

: certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów, z których wynika, że instalacja odpowiada przepisom PN.

oświadczenie że instalacja odpowiada przepisom PN, została wykonana prawidłowo,

i nadaje się do eksploatacji .

Pomiary I protokoły badań :

- protokół badań rezystancji izolacji wewnętrznych linii zasilających i obwodów

odbiorczych

- protokół badań działania wyłączników różnicowoprądowych

- protokół badań ochrony przeciwporażeniowej

- protokół badań natężenia oświetlenia

- protokół badania działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą

PN-IEC 60364-6-61.

W zakresie instalacji teleinformatycznych dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na rzuty

i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

- w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze

zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części rysunkowej

(rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja całkowita

poszczególnych rysunków,

- uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne zmiany

wprowadzane w uzgodnieniu  z  służbami technicznymi  IHIT  dział  informatyczny

- protokoły pomiarów

. Wytyczne do planu BIOZ. Nie dotyczy

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania, wyposażenia  instalacji Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w  opisie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań i muszą uzyskać akceptację Inwestora

Opracował:   Jacek Paczkowski

DATA: 15-09 2015